| Директор Брянского ЦНТИ – филиала ФГБУ РЭА Минэнерго России ___________________Чепцов В.А. «___» ____________2023 г. | Утверждено Постановлением Администрации Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области «___» ____________2023 г. №_______ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Дубровского городского поселения

Дубровского муниципального района Брянской области

по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года

Том 2. Обосновывающие материалы

2023 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	10

а) структура и технические характеристики основного оборудования;	10

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	12

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;	13

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;	14

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	14

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	14

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;	14

з) среднегодовая загрузка оборудования;	15

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.....................................................................15

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	15

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;	16

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	16

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	16

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;	16

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;	17

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;	18

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;	20

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;	20

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	20

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения.	21

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;	21

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;	23

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;	24

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;	25

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;	26

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;	26

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;	27

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;	28

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;	28

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	29

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	30

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды;	30

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии;	32

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	32

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.	41

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);	41

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;	41

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	42

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	43

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;	43

б) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	44

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	45

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;	45

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;	45

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;	45

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	46

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	46

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;	46

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;	46

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;	46

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;	47

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения;	47

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;	47

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.	47

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	50

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	50

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;	50

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	51

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	51

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	51

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	56

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	56

з) строительство и реконструкция насосных станций…………………………………………………….56

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	78

Глава 10. Перспективные топливные балансы.	78

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения;	78

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива;	81

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.	82

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;	82

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	89

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования.	91

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.	93

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.	98

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;	98

б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	98

в) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	104

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.	148

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей и сооружений на них;	148

б) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	148

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	149

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.	150

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	153

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………………………….154

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития систем газоснабжения, путем подачи газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в котлах, газовых водонагревателях может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

- СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667).

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Генеральный план Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год осуществляется от 3 источников теплоснабжения.

Температурный график работы котельных – 95/70оС.

Материал теплоизоляции преимущественно – минеральная вата. Способ прокладки надземный, подземный канальный и бесканальный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В качестве котельно-печного топлива используется – природный газ.

На основании СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»:

- Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции: -25оС;

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -2,0оС;

- Продолжительность отопительного периода: 199 дней;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах: +20оС;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 2,9 м/с;

- Среднемесячные расчетные значения температур наружного воздуха г. Брянск

Таблица 1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,3 | -6,4 | -1,1 | 7,2 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 17,4 | 11,9 | 5,6 | -0,3 | -4,7 | 6,0 |

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Зоны действия теплоснабжающих организации соответствуют зонам действия источников тепловой энергии входящих в эти зоны. Определена 1 технологическая зона, в которой потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения и включающие в себя источники тепловой энергии:

1 технологическая зона ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

- Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1

- Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября

- Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2

а) структура и технические характеристики основного оборудования;

Основные характеристики установленного оборудования котельных представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Основные характеристики оборудования.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | НР-18 | НР-18 | 1979 | 95/70 |
|  |  | НР-18 | НР-18 | 1979 |  |
|  |  | НР-18 | НР-18 | 1994 |  |
|  |  | НР-18 | НР-18 | 1994 |  |
|  |  | НР-18 | НР-18 | 1994 |  |
|  |  | НР-18 | НР-18 | 1994 |  |
| 2 | Котельная №2 п. Дубровка, ул.60 лет Октября | НР-18 | НР-18 | 1993 | 95/70 |
|  |  | НР-18 | НР-18 | 1993 |  |
|  |  | НР-18 | НР-18 | 1993 |  |
|  |  | НР-18 | НР-18 | 1993 |  |
| 3 | Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | Тула-3 | Тула-3 | 1987 | 95/70 |
|  |  | Тула-3 | Тула-3 | 1987 |  |
|  |  | Тула-3 | Тула-3 | 1987 |  |
|  |  | Тула-3 | Тула-3 | 1987 |  |
|  |  | Тула-3 | Тула-3 | 1987 |  |

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

В качестве запорной арматуры используются чугунные и стальные задвижки, задвижки (фланцевая, параллельная, с выдвижным шпинделем) предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства, также в качестве запорной арматуры используются краны шаровые:

- Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1: тепловых камер – 36 шт., запорная арматура – 91 шт.

- Котельная №2 п. Дубровка, ул.60 лет Октября: тепловых камер – 36 шт., запорная арматура – 80 шт.

- Котельная №3 п. Дубровка, мкр-н №2: тепловых камер – 30 шт., запорная арматура – 83 шт.

Таблица 1.3. Основные характеристики запорной арматуры.

| Диаметр арматуры | Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду 15 | 2 | - | - |
| Ду 25 | 1 | - | 7 |
| Ду 32 | 2 | 12 | 9 |
| Ду 48 | 5 | 10 | 17 |
| Ду 57 | 44 | 12 | 23 |
| Ду 76 | 13 | 12 | 7 |
| Ду 89 | - | - | - |
| Ду 108 | 10 | 18 | 12 |
| Ду 133 | 6 | 8 | 1 |
| Ду 159 | 2 | 4 | 7 |
| Ду 219 | 4 | 4 | - |
| Ду 273 | 2 | - | - |
| Ду 325 | - | - | - |
| Ду 377 | - | - | - |
| Ду 426 | - | - | - |
| Ду 529 | - | - | - |
| Ду 630 | - | - | - |

Электрооборудование, установленное на котельных представленно в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Характеристика электрооборудования.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | ХВО | 2К-6 | 1,7 | 12,5 | 28 | 1994 |
|  |  | Подпиточный | WILO IL 40/160 4-2R | 4 | 42 | 16 | 2016 |
|  |  | Сетевой | К65-50-160 | 5,5 | 25 | 32 | 2019 |
|  |  | Сетевой | К65-50-160 | 4,5 | 25 | 32 | 1994 |
|  |  | Подпиточный | 3К-6 | 8 | 40 | 41 | 1991 |
|  |  | ГВС | К80-50-200а | 11 | 40 | 40 | 2020 |
|  |  | ГВС | К80-50-200а | 11 | 40 | 40 | 2020 |
|  |  | Сетевой | К200-150-250 | 30 | 315 | 20 | 2014 |
|  |  | Сетевой | К200-150-250 | 30 | 315 | 20 | 2014 |
| 2 | Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | Сетевой | К200-150-250 | 30 | 315 | 30 | 2014 |
|  |  | Сетевой | К200-150-250 | 30 | 315 | 30 | 2014 |
|  |  | Подпиточный | К80-65-160 | 5,5 | 25 | 32 | 2019 |
|  |  | Подпиточный | К80-65-160 | 7,5 | 50 | 32 | 1997 |
|  |  | ХВО | К65-50-160 | 4,5 | 25 | 32 | 1992 |

Продолжение таблицы 1.4.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | Подпиточный | К45/30 | 7,5 | 12,5 | 20 | 1987 |
|  |  | ГВС | КМ65-50-160 | 4 | 20 | 30 | 1987 |
|  |  | ГВС | КМ65-50-160 | 4 | 20 | 30 | 1987 |
|  |  | ГВС | КМ65-50-160 | 5,5 | 20 | 30 | 1987 |
|  |  | ХВО | 2К-6 | 4 | 20 | 30 | 1987 |
|  |  | Сетевой | К80-50-200а | 11 | 40 | 40 | 2020 |
|  |  | Сетевой | К150-125-50 | 22 | 160 | 30 | 1991 |
|  |  | Сетевой | К150-125-50 | 22 | 160 | 30 | 1991 |

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Установленная и располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов соответствует.

Таблица 1.5. Основные характеристики оборудования.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тепловая мощность котла, Гкал/час |  | Дата последнего освидетельство-вания котла (ВО и ГИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Располагаемая (по режимным картам) |  |
| 1 | Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | НР-18 | 0,6 | 0,502 | Декабрь 2019 |
|  |  | НР-18 | 0,6 | 0,504 | Декабрь 2019 |
|  |  | НР-18 | 0,6 | 0,504 | Декабрь 2019 |
|  |  | НР-18 | 0,6 | 0,5 | Декабрь 2019 |
|  |  | НР-18 | 0,6 | 0,502 | Декабрь 2019 |
|  |  | НР-18 | 0,6 | 0,503 | Декабрь 2019 |
| 2 | Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | НР-18 | 0,6 | 0,551 | Ноябрь 2019 |
|  |  | НР-18 | 0,6 | 0,528 | Июль 2022 |
|  |  | НР-18 | 0,6 | 0,567 | Ноябрь 2019 |
|  |  | НР-18 | 0,6 | 0,531 | Ноябрь 2019 |
| 3 | Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | Тула-3 | 0,88 | 0,529 | Июль 2019 |
|  |  | Тула-3 | 0,88 | 0,53 | Июль 2022 |
|  |  | Тула-3 | 0,88 | 0,526 | Декабрь 2019 |
|  |  | Тула-3 | 0,88 | 0,521 | Декабрь 2019 |
|  |  | Тула-3 | 0,88 | 0,534 | Декабрь 2022 |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;

На момент разработки схемы теплоснабжения по состоянию на 2023 год предписаний надзорных органов по ограничению тепловой мощности котельных не имеется. Исходя из этого, располагаемая тепловая мощность котлов принимается по данным режимно-наладочных испытаний (режимные карты).

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто» за период 2022 года представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Параметры тепловой мощности «нетто».

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Распологаемая мощность котельных, Гкал/час | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 3,6 | 3,015 | 1,5276 | 1,2729 | 0,0354 | 0,2193 | 2,9796 |
|  | Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 2,4 | 2,177 | 0,8616 | 0,6886 | 0,0200 | 0,1531 | 2,157 |
|  | Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 4,4 | 2,64 | 0,8327 | 0,4115 | 0,0193 | 0,4019 | 2,6207 |

Распологаемой мощности котельных (Гкал/ч.) достаточно для обеспечения потребителей тепловой энергией должного качества.

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта представлен в Таблице 1.4.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

Установки, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и обеспечение нормативной температуры теплоносителя при изменяющимся в течение суток потреблением абонентов.

Системы теплоснабжения проектировались на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения.

Центральное регулирование отпуска тепла на котельных осуществляется по температурному графику качественно регулирования, по температуре наружного воздуха. Температурный график тепловой сети 95/70°С.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть – ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах – ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах – ±0,2 кгс/см2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

з) среднегодовая загрузка оборудования;

Сведения о загрузке основного оборудования котельных в отопительный период 2022 года представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7. Среднегодовая загрузка оборудования.

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/год | Средне расчетная загрузка котельной за год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянкскоммунэнерго» | Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 2,9796 | 1,5276 | 51,27 |
|  | Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 2,157 | 0,8616 | 39,94 |
|  | Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 2,6207 | 0,8327 | 31,77 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Фактический расход энергоресурсов (электроэнергия, вода) и отпущенной тепловой энергии в сеть, принимается по данным приборов учета установленным в котельных.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказов оборудования, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Сведения об уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Базовый и перспективный уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 7 296,0 | 7 296,0 | 7 296,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 7 126,7 | 7 126,7 | 7 126,7 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 6 079,4 | 6 079,4 | 6 079,4 |
| Отопление | Гкал | # 5 726,99 | # 5 726,99 | # 5 726,99 |
| ГВС | м3 | # 5 599,2 | # 5 599,2 | # 5 599,2 |
| Общие потери | Гкал | # 1 047,3 | # 1 047,3 | # 1 047,3 |

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 4 115,2 | 4 115,2 | 4 115,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 4 019,8 | 4 019,8 | 4 019,8 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3 288,7 | 3 493,4 | 3 493,4 |
| Отопление | Гкал | 3 288,7 | 3 493,4 | 3 493,4 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | # 731,1 | # 526,4 | # 526,4 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3 977,2 | 3 977,2 | 3 977,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 3 884,9 | 3 884,9 | 3 884,9 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1 965,6 | 3 268,0 | 3 268,0 |
| Отопление | Гкал | 1 767,43 | 2 938,52 | 2 938,52 |
| ГВС | м3 | 3 010,11 | 5 004,6 | 5 004,6 |
| Общие потери | Гкал | # 1 919,4 | # 617,0 | # 617,0 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;

Планируемый объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Дубровского городского поселения составит 69,2 тыс. м2, в том числе на первую очередь (до 2028 года) – 43,6 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 30 м2 (на период первой очереди 27 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 282 тыс. м2 (на период первой очереди 256,5 тыс. м2).

В генеральном плане Дубровского городского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагаются:

– индивидуальная жилая застройка с участками.

Планируется строительство и ввод в эксплуатацию объектов:

- Детский сад, расположенный по адресу: Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка, 1-й Микрорайон, кадастровый номер объекта №32:05:0110302:12177. Ввод в эксплуатацию 2026 год.

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка, кадастровый номер объекта №32:05:0110327:194. Ввод в эксплуатацию 2029 год.

- Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, расположенный по адресу: Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка, кадастровый номер объекта №32:05:0110327:193. Ввод в эксплуатацию 2030 год.

- Многоквартирный жилой дом (24 квартиры), расположенный по адресу: Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка, кадастровый номер объекта №32:05:0110101:475, 32:05:0110101:477. Ввод в эксплуатацию 2024 год.

Все объекты планируются подключить к индивидуальным источникам теплоснабжения, прирост площади строительных фондов (МКД) подключаемых к системе централизованного теплоснабжения на территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года не планируется.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись, в первую очередь, за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки и на территориях нового освоения.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей также останется индивидуальная застройка.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполняется с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Показатели удельного расхода тепловой энергии утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр. «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». С учётом Приказа №1550 от 17.11.2017 с 01.01.2018 нормируемая удельная характеристика сокращается на 20%, c 01.01.2023 – на 40%, с 01.01.2028 на 50%. Базовый уровень требований энергетической эффективности определяется нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в соответствии с таблицами 2.2-2.3.

Таблица 2.2. Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhred малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт∙ч/(м2∙°С∙сут)

| Площадь здания, м2 | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.3. Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhred

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий. | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Здания медицинских организаций, домов-интернатов | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. Здания образовательных организаций | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов. | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6. Здания административного назначения | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Примечание к таблицам:

- Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в .

- Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома.

- При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50 - 1000  значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Изменения удельных расходов тепловой энергии на отопление не ожидается.

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Изменения удельных расходов тепловой энергии на отопление не ожидается.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

Прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения.

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа с полным топологическим описанием связности объектов;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети.

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-Thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геологической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

Рисунок 3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2.

Рисунок 3.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

Рисунок 3.3. Графическое представление объектов системы теплоснабжения котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября.

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

Рисунок 3.4. Представление исходных данных по объектам системы теплоснабжения.

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Рисунок 3.5. Разбивка ао административно-территориальному делению поселения и территориальному делению объектов теплоснабжения.

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления (см. Приложение к схеме теплоснабжения «Результаты гидравлического расчета тепловых сетей»).

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Рисунок 3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку.

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Рисунок 3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.

Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя:

- расчетная температура подающего – 95°C

- расчетная температура обратного – 70°C

- расчетная температура в системе отопления потребителей – 95°C

- расчетная температура внутреннего воздуха – 20°C

- расчетная температура наружного воздуха – минус 25°C (на основании СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»).

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

Расчет показателей надежности теплоснабжения в «Zulu-Thermo» не проводился, в виду отсутствия программно-расчетного модуля.

Подробный расчет показателей надежности теплоснабжения представлен в Главе 11 и рассчитан в соответствии с Постановление6м Правительства РФ от 16.04.2014г. №452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности».

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

Разработанная электронная модель на базе позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов:

- для потребителей – изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д.

- для тепловых сетей – изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.

Рисунок 3.8. Изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей).

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Рисунок 3.9. Построение пьезометрических графиков работы тепловой сети.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды;

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.1. Существующие балансы тепловой энергии.

| Балансы тепловой энергии по котельной №1 п. Дубровка, мкр-н №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 7 658,5 | 8 371,1 | 7 296,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 177,7 | 194,2 | 169,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 7 480,8 | 8 176,9 | 7 126,7 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 5 396,4 | 6 073,6 | 6 079,4 |
| отопление | Гкал | 5 074,00 | 5 748,78 | 5 726,99 |
| ГВС | м3 | 5 113,97 | 5 152,66 | 5 599,20 |
| Общие потери | Гкал | 2 084,4 | 2 103,3 | 1 047,3 |
| Нормативные потери | Гкал | 1 416,8 | 1 413,6 | 1 114,4 |
| Свернормативные потери | Гкал | 667,6 | 689,6 | -67,1 |
| Хознужды | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Балансы тепловой энергии по котельной №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3 825,6 | 4 519,9 | 4 115,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 88,8 | 104,9 | 95,5 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 3 736,9 | 4 415,0 | 4 019,8 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 2 635,6 | 3 420,5 | 3 288,7 |
| отопление | Гкал | 2 635,6 | 3 420,5 | 3 288,7 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 1 101,3 | 994,6 | 731,1 |
| Нормативные потери | Гкал | 704,5 | 749,7 | 526,4 |
| Свернормативные потери | Гкал | 396,8 | 244,9 | 204,7 |
| Хознужды | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | # 0 | # 0 | # 0 |
| Балансы тепловой энергии по котельной №6 п. Дубровка, мкр-н №2 |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3 531,0 | 4 266,8 | 3 977,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 81,9 | 99,0 | 92,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 3 449,1 | 4 167,9 | 3 884,9 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 2 080,3 | 2 084,1 | 1 965,6 |
| отопление | Гкал | 1 836,69 | 1 857,94 | 1 767,43 |
| ГВС | м3 | 3 664,30 | 3 401,11 | 3 010,11 |
| Общие потери | Гкал | 1 368,7 | 2 083,8 | 1 919,4 |
| Балансы тепловой энергии по котельной №6 п. Дубровка, мкр-н №2 |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормативные потери | Гкал | 621,4 | 674,5 | 617,0 |
| Свернормативные потери | Гкал | 747,3 | 1 409,3 | 1 302,4 |
| Хознужды | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | # 0 | # 0 | # 0 |

Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя:

- расчетная температура подающего – 95°C

- расчетная температура обратного – 70°C

- расчетная температура в системе отопления потребителей – 95°C

- расчетная температура внутреннего воздуха – 20°C

- расчетная температура наружного воздуха – минус 25°C (на основании СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»).

Распологаемой мощности котельных (Гкал/ч.) достаточно для обеспечения потребителей тепловой энергией должного качества.

Прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется.

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии;

Основной проблемой в зоне источника теплоснабжения, является большой процент потребителей частного сектора, в следствии чего, появляются большие потери в сетях и разбалансировка гидравлического режима. Проблема решается путем перевода потребителей частного сектора на индивидуальную систему отопления.

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной показал, что при существующих тепло-гидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения (см. Приложение к схеме теплоснабжения «Результаты расчета гидравлической наладки потребителей»).

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Распологаемая мощность котельных, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2022 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 3,6 | 3,015 | 1,5276 | 1,2729 | 0,0354 | 0,2193 | 2,9796 | 3,2679 | -0,543 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 2,4 | 2,177 | 0,8616 | 0,6886 | 0,02 | 0,1531 | 2,157 | 1,902 | +0,082 |
| Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 4,4 | 2,64 | 0,8327 | 0,4115 | 0,0193 | 0,4019 | 2,6207 | 2,378 | -0,1785 |

- Строительство новых источников тепловой энергии целесообразно провести по котельной №1 п. Дубровка, мкр-н №1: мощность котельной БМК-4,8МВт, ориентировочная стоимость котельной 10 800 000 руб.

- Строительство новых источников тепловой энергии целесообразно провести по котельной №6 п. Дубровка, мкр-н №2: мощность БМК–3,2МВт, ориентировочная стоимость котельной 6 220 000 руб.

Таблица 4.3. Перспективный резерв тепловой мощности источников теплоснабжения до 2028 года

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Распологаемая мощность котельных, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2028 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2028 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2028 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2028 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 БМК–4,8МВт п. Дубровка, мкр-н №1 | 4,128 | 3,88 | 1,528 | 1,273 | 0,035 | 0,219 | 3,845 | 3,2679 | +0,323 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 2,4 | 2,177 | 0,8616 | 0,6886 | 0,02 | 0,11 | 2,157 | 1,902 | +0,125 |
| Котельная №6 БМК–3,2МВт п. Дубровка, мкр-н №2 | 2,752 | 2,6 | 0,8327 | 0,4115 | 0,0193 | 0,129 | 2,581 | 2,378 | +0,055 |

Таблица 4.4. Перспективный резерв тепловой мощности источников теплоснабжения до 2038 года

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Распологаемая мощность котельных, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2038 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2038 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2038 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2038 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 БМК–4,8МВт п. Дубровка, мкр-н №1 | 4,128 | 3,88 | 1,528 | 1,273 | 0,035 | 0,219 | 3,845 | 3,2679 | +0,323 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 2,4 | 2,177 | 0,8616 | 0,6886 | 0,02 | 0,11 | 2,157 | 1,902 | +0,125 |
| Котельная №6 БМК–3,2МВт п. Дубровка, мкр-н №2 | 2,752 | 2,6 | 0,8327 | 0,4115 | 0,0193 | 0,129 | 2,581 | 2,378 | +0,055 |

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);

Генеральным планом территориального развития Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года не предусматривается подключение перспективных потребителей к существующей системе теплоснабжения.

В генеральном плане Дубровского городского поселения предполагается подключение перспективных объектов к индивидуальным источникам теплоснабжения. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись, в первую очередь, за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки и на территориях нового освоения.

Основными вариантами перспективного развития системы теплоснабжения:

- Реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования, замена ветхих участков тепловых сетей не нормативной надежности.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение не рентабельных потребителей МКД и потребителей частного сектора.

- Реализация мероприятий по повышению качества теплоснабжения, в связи с несоответствием параметров теплоносителя температурному графику и гидравлическому режиму тепловой сети (потери тепловой энергии в подводящих тепловых сетях).

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения Дубровского городского поселения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования, замена ветхих участков тепловых сетей, перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение, повышением качества теплоснабжения в связи с не соответствием параметров теплоносителя температурному графику и гидравлическому режиму работы тепловой сети (потери тепловой энергии в подводящих тепловых сетях).

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Основным приоритетным направление развития системы централизованного теплоснабжения Дубровского городского поселения, является реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ:

- Модернизация устаревшего оборудования с целью устранения дефицита мощности по котельным №1, №6 (см. Таблица 4.2. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения).

- Замена участков тепловых сетей по котельной №1 в связи с ненормативной надежностью (см. Таблица 11.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной п. Дубровка, мкр-н №1).

- Перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с не рентабельностью теплоснабжения МКД:

- МКД 1-й микрорайон дом №27: квартира №3, квартира №11, квартира №13, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 14 квартир (82,35% от общего числа квартир);

- МКД 1-й микрорайон дом №30: квартира №6, квартира №8, квартира №10, квартира №11, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 14 квартир (77,78% от общего числа квартир);

- МКД 1-й микрорайон дом №37: квартира №6, квартира №9, квартира №13, квартира №18, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 16 квартир (80,00% от общего числа квартир).

Общая нагрузка перевода потребителей составит 0,0478 Гкал/час.

Компенсация потерь тепловой энергии при отключении потребителей: 245,66 Гкал.

Компенсация расхода тепловой энергии на отопления: 228,3 Гкал.

Потери в тепловой сети для отопления квартир в домах №27,30,37 сотавляют: 107,6%.

Экономия природного газа от перевода потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с не рентабельностью теплоснабжения МКД №27,30,37:

- 84,425 тыс.куб.м., что в стоимостном выражении 439,724 тыс. рублей ежегодно.

Рисунок 5.1. Схема отключения не рентабельных потребителей и перевод МКД №29,30,37.

- Реализация мероприятий по повышению качества теплоснабжения, в связи с не соответсвием параметров теплоносителя температурному графику и гидравлическому режиму тепловой сети (потери тепловой энергии в подводящих тепловых сетях.

Учитывая, что Генеральным планом Дубровского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Таблица 6.1. Величина потерь теплоносителя, из тепловой сети

| Котельная | Величина утечек теплоносителя, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 2022г. | До 2028 г | До 2038г. |
| Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |

Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется водой из системы водоснабжения котельной.

Таким образом, расход воды на подпитку и максимальное часовое потребление теплоносителя в базовый период представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2.  Расход воды на подпитку и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах

| Наименование источника | Закрытая система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётный часовой расход воды в системе, т/ч | Расчётный часовой расход воды в сети, т/ч | Аварийный часовой расход воды на подпитку сети, т/ч |
| Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 147,948 | 50,79 | 1,016 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 84,572 | 43,66 | 0,873 |
| Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 139,811 | 54,8 | 1,096 |

б) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

1. Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1: фильтры натрий-катионитные ФИП – 2 шт., Д=1,5, Н=2,2 С/У.

2. Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября: фильтры натрий-катионитные ФИП – 2 шт., ф.№1 – Д=1, Н=1,8м – СУ; ф.№2 – Д=1, Н=2м – С/У.

3. Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2: фильтры натрий-катионитные ФИП – 2 шт., ф. №1 – Д=1, Н=1,8м – СУ; ф. №2 – Д=1, Н=1,6м – С/У.

Генеральным планом территориального развития Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года не предусматривается подключение перспективных потребителей к существующей системе теплоснабжения.

Производительность оборудования достаточна для аварийной подпитки системы.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него. Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников. Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается.

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается.

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

В настоящее время в источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

Учитывая, что Генеральным планом Дубровского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Строительство новых источников тепловой энергии целесообразно провести по котельным в связи с нерентабельностью (деффицитом мощности):

- Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1: БМК–4,8МВт, стоимость котельной составляет 10 800 000 руб.

- Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2: БМК–3,2МВт, стоимость котельной составляет 6 220 000 руб.

Реконструкции котельных для увеличения зоны действия не предусмотрена.

Для обеспечения прогнозируемого потребления тепловой энергии на одном уровне, не смотря на износ оборудования, на котельной должны выполняться мероприятия по экономичной работе оборудования. К основным мероприятиям можно отнести:

- очистка внутренних поверхностей нагрева котлов от накипи;

- очистка наружных поверхностей нагрева котлов от сажи;

- замена и ремонт горелок;

- ремонт поверхностей нагрева котлов;

- проведение режимной наладки котлов.

# е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

# ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

В настоящее время источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

# з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

Вывод котельных в резерв не планируется.

# и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников.

# к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения;

Производственные зоны на территории поселения отсутствуют.

# л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на подключение к системам теплоснабжения.

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии рассчитан на основании приложения 40 методических указаний (приказ Минэнерго РФ от 05.03.2019г. №212. Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

- стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

- удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где: – необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где  – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

где  – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс.руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

– дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Таблица 7.1. Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование источника | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, м | Расчетная температура в подающем/ обратном трубопроводе, 0С | Эффективный радиус, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 3,2679 | 475,0 | Отоп. 95/70 Гвс 60/50 | 570,0 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 1,902 | 560,0 | Отоп. 95/70 | 672,0 |
| Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 2,378 | 655,8 | Отоп. 95/70 Гвс 60/50 | 787,0 |

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Генеральным планом территориального развития Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года не предусматривается подключение перспективных потребителей к существующей системе теплоснабжения.

В генеральном плане Дубровского городского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись, в первую очередь, за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки и на территориях нового освоения.

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных не планируются.

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые:

- Замена участков тепловых сетей по котельной №1 в связи с ненормативной надежностью (см. Таблица 11.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной п. Дубровка, мкр-н №1).

Таблица 8.1. Перечень мероприятий по замене тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы на территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего протяженность сетей, км | План замены сетей на 2023г., км | План замены сетей на 2024г., км | План замены сетей на 2025г., км | План замены сетей на 2026г., км | План замены сетей на 2027г., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена тепловых сетей и участков трубопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный срок эксплуатации (25 лет) |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные сети | 0,198 | 0,04 | 0,053 | 0,043 | 0,027 | 0,035 |
|  | Сумма, тыс. руб. | 1641,572 | 241,572 | 500,0 | 450,0 | 200,0 | 250,0 |

Таблица 8.2. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей на 2023-2027 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации 2023-2027гг |  | План замены сетей, км | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, которые предусмотрены программой |  | Ответственные исполнители (органы исполнительной власти, структурные подразделения администрации района, хозяйствующие субъекты) | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,198 | 1641,572 |  | 241,572 |  | 500,0 |  | 450,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
| Отрасль теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. Красная, д.1 |  | 2023 | 0,04 |  | 241,572 |  | 241,572 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2023 | 0,04 |  | 241,572 |  | 241,572 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А (I этап) |  | 2024 | 0,053 |  | 500,0 |  | - |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2024 | 0,053 |  | 500, 0 |  | - |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А (II этап) |  | 2025 | 0,043 |  | 450,0 |  | - |  | - |  | 450,0 |  | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2025 | 0,043 |  | 450,0 |  | - |  | - |  | 450,0 |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Ленина, д.53 |  | 2026 | 0,015 |  | 105,0 |  | - |  | - |  | - |  | 105,0 |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 5 | Ремонт тепловых по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Победы, д.12 |  | 2026 | 0,012 |  | 95,0 |  | - |  | - |  | - |  | 95,0 |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2026 | 0,027 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  | - | - | - |
| 6 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон, д.43, д.44 |  | 2027 | 0,035 |  | 250,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 250,0 |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2027 | 0,035 |  | 250,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 250,0 |  | - | - | - |

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Рекомендации отсутствуют.

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Рекомендации отсутствуют, тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

з) строительство и реконструкция насосных станций.

Строительство насосных станций схемой не предусматривается.

8.1. Инструментальное обследование системы теплоснабждения.

8.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дубровская детская школа искусств».

Тепловизионное обследование стен, оконных проемов, отопительных приборов Учреждения проведено Тепловизором Testo 868, серийный номер №62011131.

По результатам тепловизионного обследования фасадов и отопительной системы здания составлены отчеты (см. Приложение к схеме теплоснабжения).

На основании тепловизионной сьемки сделаны следующие выводы, в частности:

1. Фасад здания – термограмма показывает значительные потери тепловой энергии через наружные стены и оконные проемы. При недостаточном поступлении тепловой энергии в здание (+39,6 градусов, при норме +53 градуса) потери через стеновые панели 
3 градуса, через оконные проемы 4 градуса.

Рекомендации: необходимо провести утепление стен и оконных проемов, в первую очередь установить теплодержатели, представляющие собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания (фольгирование).

2. Актовый зал на 1 этаже – равномерность прогрева секций радиатора, со средней температурой +43,5 градусов (перепад 1-2 градуса на термограмме), указывает на отсутствие зашлакованности радиатора отопления и трубпроводов отопления. Температура на вводе в здание +45 градусов, в соответствии с температурным графиком по Контракту при -7 градусах - +66 градусов, таким образом недоотпуск составляет более 20 градусов.

Рекомендации – необходимо увеличить отпуск тепловой энергии в соответствии с температурным графиком.

3. Класс народных инструментов (Приложение № 3) - термограмма показывает равномерность прогрева радиатора отопления. Средняя температура +36 градусов, на вводе в здание +39,4 градуса - в пределах допустимого снижения на теплоотдачу.

Температура в классе +14 градусов, что не соответствует нормам СанПин. Данное нарушение связано с несоответствием подачи теплоносителя температурному графику (на вводе в здание температура должна составлять +53 градуса, недоотпуск  13,6 градусов) и потерей тепловой энергии через несущие конструкции здания (стены, оконные проемы).

Для устранения вышеуказанных нарушений необходимо:

3.1. Потребовать от теплоснабжающей организации поставлять тепловую энергию в соответствии с температурным графиком.

3.2. Снизить потери в наружных тепловых сетях, находящихся на балансе учреждения (сети залиты грунтовыми водами).

3.3. Снизить потери внутри здания путем установки теплодержателей, представляющих собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания (фольгирование).

3.4. Концевая комната на 2 этаже (Приложение № 4) - термограмма показывает, что прогрев секций концевого радиатора (средняя температура +40 градусов, с колебанием 1-2 градуса) и подводящего трубопровода отопления (+45,3 градуса) равномерный, что свидетельствует об отсутствии зашлакованности отопительной системы. В соответствии с температурным графиком по Контракту при -7 градусах температура подачи теплоносителя - +66 градусов, недоотпуск составляет более 20 градусов.

Рекомендации – необходимо увеличить температуру подачи теплоносителя в соответствии с температурным графиком.

3.5. Класс фортепиано (Приложение № 5) - термограмма показывает равномерность прогрева радиатора отопления (средняя температура +33 градуса). Температура воздуха в классе +14 градусов, что не соответствует нормам СанПин, основными причинами являются недоотпуск тепловой энергии (в соответствии с температурным графиком температура теплоносителя на вводе должна быть +53 градуса, на радиаторе 
+49-50 градусов) и потери тепловой энергии через строительные конструкции (стены и оконные проемы).

Предложения:

3.5.1. Потребовать от теплоснабжающей организации соблюдать режим отпуска тепловой энергии.

3.5.2. Устранить потери тепловой энергии в подводящих тепловых сетях, находящихся на балансе учреждения (потери от узла учета до ввода в здание составляют 6 градусов).

3.5.3. Для снижения потери тепловой энергии установить теплодержатели, представляющие собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания (фольгирование).

8.1.2. Теплотехническое обследование Здания МБУДО «Дубровская ДШИ».

Объем здания 2951,0 куб. м.

Система теплоснабжения здания МБУДО «Дубровская ДШИ» – закрытая, двухтрубная. Источником теплоснабжения является водогрейная котельная ГУП БО «Брянсккоммунэнерго». В качестве теплоносителя используется горячая вода по номинальному тепловому режиму 95/700С. Система отопления здания двухтрубная с водяным отоплением, в качестве элементов отопления используются чугунные радиаторы без регулятора температуры. Циркуляция теплоносителя принудительная. Для внутренней разводки систем отопления, используются стальные трубы. На момент обследования температура наружного воздуха составляла tнв = - 7оС.

Расчетные (проектные) и фактические максимальные тепловые нагрузки

При обследовании МБУДО «Дубровская ДШИ» были проведены следующие работы:

- замеры переносным ультразвуковым расходомером PORTAFLO 330, инфракрасным пирометром Testo 830 T2, тепловизором Testo 868:

- температуры наружного воздуха;

- температуры внутреннего воздуха (tвн) в помещениях;

- температуры теплоносителя в подающем  (t1)  и в обратном  трубопроводе (t2) системы отопления на вводе в здания;

- расходов сетевой воды  системы отопления;

- анализ эффективности использования тепла на отопление  учреждением.

Расчёт количества теплоты на отопление здания

Расчет количества теплоты определяем по   формуле укрупненных расчетов:

Qо =a · k · qо·Vн · (tвн - tср.нв) ·24 · Zo ∙10-6, Гкал/год

в формуле:

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания, зависящий от  расчетной температуры наружного воздуха (tр.о = -26 оС), а = 1,064;

k – поправочный коэффициент (коэффициент инфильтрации), по укрупненному расчету, k =1,1;

qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(ч м3 оС) ;

Vн – объем здания по наружному обмеру, м3;

tвн – средняя расчетная температура внутреннего воздуха в здании, оС;

tср.нв – средняя температура наружного воздуха, tср.нв  =  -2,3оС;

Zо – продолжительность работы систем отопления за расчетный период, продолжительность отопительного сезона Zо = 205 суток.

Расчет максимальных тепловых нагрузок на отопление зданий

Максимальную тепловую нагрузку на отопление здания определяем по формуле укрупненных расчетов:

Qmax=a∙k ∙ qo∙Vн∙ (tвн.- tp.o.)∙ 10-6, Гкал/ч

Где а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания, зависящий от расчетной температуры наружного воздуха (tр.о = -26 оС), а = 1,064;

k – поправочный коэффициент, принимается k =1,1;

qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(ч м3 оС);

Vн – объем здания по наружному обмеру, м3;

tвн – средняя расчетная температура внутреннего воздуха в здании, оС;

tp.o. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления, tp.o= -26оС.

Определение расходов сетевой воды на здания

Расчетный расход сетевой воды определяем по формуле:

Gmax=Qmax∙ 103/ Cв∙ (tп-to), м3/ч

где   Qmax – максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление здания, Гкал/ч;

Св – теплоемкость воды,1 ккал/(кг ∙ оС);

tп, tо – соответственно температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, оС.

Результаты расчетных и фактических тепловых нагрузок сведены в таблицу 8.3.

Определение расхода теплоносителя водяной системы отопления

В систему водяного отопления входят следующие потребители тепловой энергии:

- здание ДШИ;

- здание тренажерного зала Дубровской СОШ №1.

Здание тренажерного зала Дубровской СОШ №1 запитано от системы отопления 1-го этажа здания ДШИ. Температурный график 95/70 °С.

Инструментальные замеры проводились на вводе системы отопления в здание:

- общий расход теплоносителя на здание;

- расход теплоносителя на 1-ый этаж здании ДШИ и здание тренажерного зала;

- расход теплоносителя на 2-ой этаж здания ДШИ.

Таблица 8.3. Результаты расчетных и фактических тепловых нагрузок.

| № п/п | Наименование здания | Поправочный коэффициент | Удельная отопительная характеристика, ккал/м³ч⁰С | Объём здания, м3 | Т-ра внутреннего воздуха в помещении, ⁰С | Температура наружного воздуха расчетная t н.р.о., ⁰С | Коэффициент инфильтрации | Макс час отопительная нагрузка Qmax, Гкал/час | Расчетный расход теплоносителя при режиме 95/70⁰С, м 3 /час | Расчетное годовое кол-во тепла, Гкал/год | Температура наружного воздуха на момент измерений, ⁰С | Средняя температура внутреннего воздуха в помещениях по результатам замеров, ⁰С | Фактическая температура подающего трубопровода, ⁰С | Фактическая температура обратного трубопровода, ⁰С | Фактический расход теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание МБУДО «Дубровская ДШИ» | 1,064 | 0,38 | 2951,0 | 20 | -26 | 0,1 | 0,06037 | 2,415 | 144,00 | -7,0 | 11,0 | 45,0 | 35,0 | 2,3 |
| 2 | Здание Тренажерного зала МБОУ Дубровская СОШ №1 | 1,064 | 0,34 | 525,7 | 15 | -26 | 0,1 | 0,00858 | 0,343 | 17,81 | -7,0 | 11,0 |  |  |  |
| 3 | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,06895 | 2,758 | 161,80 |  |  |  |  | 2,3 |

Таблица 8.4. Параметры теплоносителя, расчетный и фактический расход теплоносителя.

| № п/п | Наименование здания | Расчетный расход теплоносителя при режиме 95/70⁰С, м3 /час | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе при температуре наружного воздуха tнв = -7,0 ⁰С, ⁰С (Температурный график) | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе при температуре наружного воздуха tнв = -7,0 ⁰С, ⁰С (Температурный график) | Фактическая температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ⁰С | Фактическая температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ⁰С | Фактический расход теплоносителя, м3/ч | Средняя температура внутреннего воздуха в помещениях по результатам замеров, ⁰С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание МБУДО «Дубровская ДШИ» и здание тренажерного зала Дубровской СОШ №1 | 2,76 | 66,0 | 52,0 | 45,0 | 35,0 | 2,3 | 11,0 |
| 2 | 1-ый этаж здания МБУДО «Дубровская ДШИ» и здание тренажерного зала Дубровской СОШ №1 | - | - | - | 45,0 | 32,0 | 0,7 | 10,0 |
| 3 | 2-ой этаж здания МБУДО «Дубровская ДШИ» | - | - | - | 45,0 | 37,0 | 1,6 | 12,0 |
| 4 | Итого | 2,76 |  |  |  |  | 2,3 |  |

Температура наружного воздуха на момент инструментальных замеров составляла                  –7,0°С. Температура теплоносителя в подающем / обратном трубопроводе 45,0/35,0оС. Параметры теплоносителя, а также расчетный и фактический расход теплоносителя приведены в таблице 8.4.

Система отопления здания МБУДО «Дубровская ДШИ» включает в себя систему отопления здания ДШИ и здания тренажерного зала СОШ №1. Согласно контракту на поставку тепловой энергии №04Т-06060029/23, теплоснабжающая организация обязуется поставлять теплоноситель в количестве G=2,4149 т/ч (Q=0,060373 Гкал/ч).

В договоре не учтен еще один потребитель тепловой энергии – здание тренажерного зала СОШ №1, система отопления которого запитана от трубопровода системы отопления 1-го этажа ДШИ. Поэтому фактический расход теплоносителя на здание ДШИ не соответствует расчетному (разница между фактическим и расчетным расходом теплоносителя составляет 0,5 м3/ч).

На момент обследования параметры сетевой воды не соответствовали температурному графику (фактическая температура подающего трубопровода ниже нормы на 21,0 °С).

Радиаторы системы отопления здания ДШИ не засорены, прогреваются равномерно. Циркуляция теплоносителя не нарушена. Средняя температура внутреннего воздуха в помещениях по результатам замеров составляет 11 ⁰С.

Низкая температура воздуха в здании вызвана низкой температурой теплоносителя.

Расчет тепловых потерь подающим и обратным трубопроводом системы отопления.

Qп,о = G ‧ Δt, Гкал/ч;

где Qп – тепловые потери в подающем трубопроводе;

Qо – тепловые потери в обратном трубопроводе;

G – расход теплоносителя, м3/ч;

Δt – разница температуры в начале и конце участка тепловой сети.

Расчет тепловых потерь подающим и обратным трубопроводом системы отопления при tн.в. = -7,0 оС.

Qп = 2,3 ‧ (54,0 – 45,0) / 1000 = 0,0207 Гкал/ч;

Qо = 2,3 ‧ (35,0 – 33,9) / 1000 = 0,0025 Гкал/ч;

ΣQ = Qп + Qо = 0,0207 + 0,0025 = 0,0232 Гкал/ч.

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии 2657,69 руб.

Продолжительность отопительного сезона 4920 часов.

Тепловые потери в стоимостном выражении 303 752 руб./год.

Расчет тепловых потерь подающим и обратным трубопроводом системы отопления при tн.в. = +2,0 оС.

Qп = 2,3 ‧ (45,0 – 40,3) / 1000 = 0,0108 Гкал/ч;

Qо = 2,3 ‧ (32,5 – 31,2) / 1000 = 0,0030 Гкал/ч;

ΣQ = Qп + Qо = 0,0108 + 0,0030 = 0,0138 Гкал/ч.

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии 2657,69 руб.

Продолжительность отопительного сезона 4920 часов.

Тепловые потери в стоимостном выражении 180 447 руб./год.

Тепловые потери в стоимостном выражении при средней температуре наружного воздуха, tср.нв  =  -2,3оС составляют 242 099 руб./год.

Затраты на приобретение и монтаж трубопровода системы отопления

Стоимость трубопровода в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети составит:

- труба ППУ-ПЭ 76х3,5-1 стоимость 2135,00 руб.  м. п. (Стройэнергокомплект г. Брянск). Итого: 88 ‧ 2135,0 = 188 000 руб.;

- доставка материала, земляные, монтажные работы – 350 000 руб.

Всего: ΣЗ = 537 000 руб.

Срок окупаемости составит: О = ΣЗ /Э сум = 537000 / 242099 = 2,2 года.

На момент обследования параметры сетевой воды не соответствовали температурному графику (фактическая температура подающего трубопровода ниже нормы на 12,0 °С). Это вызвано наличием грунтовых вод в каналах подземной прокладки тепловой сети на участке ТК-2–ТК-1.

На участке тепловой сети ТК-1–Здание ДШИ падение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе составляет 9,0 °С. Это вызвано наличием грунтовых вод в каналах подземной прокладки тепловой сети.

Рисунок 8.1. Сзема подключения объекта по результатам обследования.

Таблица 8.5. Параметры теплоносителя, расчетный и фактический расход теплоносителя.

| № п/п | Наименование участка тепловой сети | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе при температуре наружного воздуха tнв = -7,0 ⁰С, ⁰С (Температурный график) | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе при температуре наружного воздуха tнв = -7,0 ⁰С, ⁰С (Температурный график) | Фактическая температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ⁰С | Фактическая температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ⁰С (с учетом расхода теплоносителя в обратном трубопроводе от остальных потребителей) | Фактический расход теплоносителя, м3/ч | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кгс/см2 | Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловой узел | 66,0 | 52,0 | 54,0 | 39,0 | 11,0 | 2,7 | 2,2 |
| 2 | Итого |  |  |  |  | 11,0 |  |  |

Мероприятия, рекомендуемые по результатам обследования.

1. Контролировать параметры работы котельной согласно температурному графику             95-700С и режимной карте работы технологического оборудования котельной.

2. Заменить участок тепловой сети ТК-1–Здание ДШИ на трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети. Диаметр трубопровода согласовать с теплоснабжающей организацией.

3. Увеличить расход теплоносителя на здание ДШИ с учетом здания тренажерного зала. Расчетный расход теплоносителя составляет G = 2,8 т/ч.

4. Для улучшения циркуляции теплоносителя системы отопления 2-го этажа, рекомендуется установить шаровой кран перед радиатором, соединяющий подающий трубопровод с обратным.

5. Произвести внутреннюю регулировку системы отопления здания. Фактический расход теплоносителя на 2-ой этаж превышает расход на 1-ый этаж и составляет соответственно G = 1,6 и G = 0,7 м3/ч, учитывая, что здание тренажерного зала запитывается от системы отопления 1-го этажа.

6. По индивидуальным тепловым пунктам ежесезонно должны выполняться следующие мероприятия:

- ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны);

- ревизия грязевиков (со вскрытием и очисткой);

- чистка и покраска труб, восстановление теплоизоляции;

- поверка термометров и манометров, замена неисправных;

- очистка гильз под термометры и доливка в них масла;

- гидравлические испытания тепловых узлов.

7.  По внутренним системам:

- ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренних систем отопления;

- промывка внутренних систем отопления водовоздушной смесью до полного осветления;

- испытания на прочность водяных систем проводятся пробным давлением (системы отопления с чугунными отопительными приборами) – 6,0 кгс/см2.

8.2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубровская №1 средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора Никитина Ивана Семеновича.

Тепловизионное обследование стен, оконных проемов, отопительных приборов Учреждения проведено Тепловизором Testo 868, серийный номер №62011131.

По результатам тепловизионного обследования фасадов и отопительной системы здания составлены отчеты (см. Приложение к схеме теплоснабжения). На основании тепловизионной сьемки сделаны следующие выводы, в частности:

2.1. Фасад здания – термограмма показывает значительные потери тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции (стены и оконные проемы). Недостаточное поступление тепловой энергии (при норме в соответствии с температурным графиком - +53 градуса, температура на вводе в здание школы - +44 градуса) усугубляется потерями через наружные стены и оконные проемы в пределах 2-3 градусов.

Рекомендации: необходимо потребовать от теплоснабжающей организации обеспечить поставку тепловой энергии согласно режимной карте, снизить потери в тепловых сетях, находящихся на балансе учреждения, снизить потери в ограждающих конструкциях здания школы за счет их утепления и установить теплодержатели, представляющие собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания (фольгирование).

2.2. Фасад здания – термограмма показывает потери тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции (стены и оконные проемы) в пределах 2-3 градусов. Рекомендации: необходимо провести работы по утеплению наружных стен и оконных проемов, в первую очередь установив, теплодержатели, представляющие собой теплоизоляционную прокладкус отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания (фольгирование).

2.3. Учебный класс на первом этаже – термограмма показывает равномерность прогрева радиатора отопления, что подтверждается температурой прогрева во всех секциях, отсутствует забитость радиатора и подводящих труб отопления. На термограмме колебания температуры 1-2 градуса, средняя температура составляет +35 градусов, что не соответствует температурному графику (+66 градусов в соответствии с Контрактом).

Рекомендации – необходимо увеличить отпуск тепловой энергии в соответствии с температурным графиком.

2.4. Учебный класс на 2 этаже - термограмма показывает среднюю температуру радиатора отопления +32 градуса. На вводе в здание школы температура зафиксирована +44 градуса, на тепловом узле +45,7 градусов. В соответствии с температурным графиком температура на вводе в здание должна быть +53 градуса, таким образом, потери на теплотрассе составили +1,7 градусов, потери во внутренней сети из-за отсутствия регулировки по крыльям разветвления составили 12 градусов.

Рекомендации: необходимо провести регулировку внутренней сети по крыльям с установкой регулирующей арматуры, устранить потери на наружной теплотрассе и потребовать от теплоснабжающей организации осуществлять поставку тепловой энергии в соответствии с температурным графиком.

2.5. Учебный класс на 2 этаже – термограмма показывает среднюю температуру радиатора отопления +39,5 градусов. Температура на вводе в здание +44 градуса. Температура на узле учета +45,7 градусов. Потери на теплотрассе от узла учета до ввода в здание +1,7 градуса. В соответствии с температурным графиком температура на вводе в здание должна быть +53 градуса. Недоотпуск составил 9 градусов. Температура в помещениях школы +14-+17 градусов, что не соответствует нормам СанПин.

Рекомендации: снизить потери на участке теплотрассы от узла ввода до здания, провести внутреннюю регулировку тепловых сетей в здании, установив регулирующую арматуру по крыльям, потребовать от теплоснабжающей организации соблюдать температурный график.

8.2.2. Теплотехническое обследование Здания МБОУ «Дубровская №1 СОШ им. Генерал-майора Никитина И.С».

Объемы зданий:

- мастерские V = 411,7 куб. м;

- тренажерный зал V = 366,7 куб. м;

- СОШ №1 V = 12976 куб. м.

Система теплоснабжения здания МБОУ «Дубровская №1 СОШ им. Генерал-майора Никитина И.С.» – закрытая, двухтрубная. Источником теплоснабжения является водогрейная котельная ГУП БО «Брянсккоммунэнерго». В качестве теплоносителя используется горячая вода по номинальному тепловому режиму 95/700С. Система отопления здания двухтрубная с водяным отоплением, в качестве элементов отопления используются чугунные радиаторы без регулятора температуры. Циркуляция теплоносителя принудительная. Для внутренней разводки систем отопления, используются стальные трубы. На момент обследования температура наружного воздуха составляла tнв = + 2 оС.

Расчетные (проектные) и фактические максимальные тепловые нагрузки.

При обследовании МБУДО «Дубровская ДШИ» были проведены следующие работы:

- замеры переносным ультразвуковым расходомером PORTAFLO 330, инфракрасным пирометром Testo 830 T2, тепловизором Testo 868:

- температуры наружного воздуха;

- температуры внутреннего воздуха (tвн) в помещениях;

- температуры теплоносителя в подающем  (t1)  и в обратном  трубопроводе (t2) системы отопления на вводе в здания;

- расходов сетевой воды  системы отопления;

- анализ эффективности использования тепла на отопление  учреждением.

Расчёт количества теплоты на отопление здания.

Расчет количества теплоты определяем по   формуле укрупненных расчетов:

Qо =a · k · qо·Vн · (tвн - tср.нв) ·24 · Zo ∙10-6, Гкал/год

в формуле:

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания, зависящий от расчетной температуры наружного воздуха (tр.о = -26оС), а = 1,064;

k – поправочный коэффициент (коэффициент инфильтрации), по укрупненному расчету, k =1,1;

qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(ч м3 оС) ;

Vн – объем здания по наружному обмеру, м3;

tвн – средняя расчетная температура внутреннего воздуха в здании, оС;

tср.нв – средняя температура наружного воздуха, tср.нв = -2,3оС;

Zо – продолжительность работы систем отопления за расчетный период, продолжительность отопительного сезона Zо = 205 суток.

Расчет максимальных тепловых нагрузок на отопление зданий.

Максимальную тепловую нагрузку на отопление здания определяем по формуле укрупненных расчетов:

Qmax=a∙k ∙ qo∙Vн∙ (tвн.- tp.o.)∙ 10-6, Гкал/ч

Где а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания, зависящий от расчетной температуры наружного воздуха (tр.о = -26оС), а = 1,064;

k – поправочный коэффициент, принимается k =1,1;

qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(ч м3 оС);

Vн – объем здания по наружному обмеру, м3;

tвн – средняя расчетная температура внутреннего воздуха в здании, оС;

tp.o. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления, tp.o= -26оС.

Определение расходов сетевой воды на здания.

Расчетный расход сетевой воды определяем по формуле:

Gmax=Qmax∙ 103/ Cв∙ (tп-to), м3/ч

где   Qmax – максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление здания, Гкал/ч;

Св – теплоемкость воды,1 ккал/(кг ∙ оС);

tп, tо – соответственно температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, оС.

Результаты расчетных и фактических тепловых нагрузок сведены в таблицу 8.6.

Определение расхода теплоносителя водяной системы отопления В систему водяного отопления входят следующие потребители тепловой энергии:

- здание тренажерного зала (запитывается от системы отопления 1-го этажа здания ДШИ);

- здание мастерских;

- здание Дубровской СОШ №1.

Температурный график 95/70°С. Инструментальные замеры проводились на вводе системы отопления в здания. Температура наружного воздуха на момент инструментальных замеров составляла +2°С. Температура теплоносителя в подающем / обратном трубопроводе в узле учета 45,7/35,3оС. Параметры теплоносителя, а также расчетный и фактический расход теплоносителя приведены в таблице 8.7. На момент обследования параметры сетевой воды на тепловом узле не соответствовали температурному графику (фактическая температура подающего трубопровода ниже нормы на 6,5 °С). Фактический расход теплоносителя на здание СОШ меньше расчетного на 0,42 м3/ч. Низкая температура внутреннего воздуха в здании тренажерного зала (11оС) вызвана заниженным расходом теплоносителя на здание ДШИ, т.к. расход теплоносителя на здание тренажерного зала СОШ №1 не учтен в договоре на теплоснабжение ДШИ, а также низкой температурой теплоносителя на вводе в здание ДШИ.

Таблица 8.6. Результаты расчетных и фактических тепловых нагрузок.

Таблица 8.7. Параметры теплоносителя, расчетный и фактический расход теплоносителя на здание СОШ.

Таблица 8.8. Фактический расход теплоносителя на здание СОШ.

На момент обследование температура подающего трубопровода на здание ДШИ составляла t'=40,3оС, обратного t'' = 32,5оС (по температурному графику температура теплоносителя должна составлять t' = 51оС и t''= 42оС). Низкая температура теплоносителя на здание ДШИ вызвана наличием грунтовых вод в каналах подземной прокладки тепловой сети.

Фактический расход теплоносителя на здание СОШ меньше расчетного на 0,42 м3/ч. Падение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе составляет 1,2°С. Это вызвано наличием грунтовых вод в каналах подземной прокладки тепловой сети.

Фактический расход теплоносителя на здание «Старой школы» меньше расчетного на 0,9 м3/ч. Для увеличения расхода теплоносителя на здание «Старой школы» рекомендуется произвести регулировку внутренней системы отопления здания МБОУ Дубровская СОШ №1.

Расчет тепловых потерь подающим и обратным трубопроводом системы отопления.

Qп.о = G ‧ Δt, Гкал/ч;

где Qп – тепловые потери в подающем трубопроводе;

Qо – тепловые потери в обратном трубопроводе;

G – расход теплоносителя, м3/ч;

Δt – разница температуры в начале и конце участка тепловой сети.

Расчет тепловых потерь подающим и обратным трубопроводом системы отопления при tн.в. = +2,0оС.

Qп = 8,4 ‧ (45,7 – 44,5) / 1000 = 0,0101 Гкал/ч;

Qо = 8,4 ‧ (35,3 – 34,8) / 1000 = 0,0042 Гкал/ч;

ΣQ = Qп + Qо = 0,0101 + 0,0042 = 0,0143 Гкал/ч.

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии 2395,28 руб.

Продолжительность отопительного сезона 4920 часов.

Тепловые потери в стоимостном выражении 168 287 руб./год.

Тепловые потери в стоимостном выражении при средней температуре наружного воздуха, tср.нв = -2,3оС составляют 193 705 руб./год.

Затраты на приобретение и монтаж трубопровода системы отопления

Стоимость трубопровода в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети составит:

- труба ППУ-ПЭ 89х3,5-1 стоимость 2098,60 руб. м. п. (Стройэнергокомплект г. Брянск).

Итого: 86 ‧ 2098,6 = 181 000 руб.;

- доставка материала, земляные, монтажные работы – 350 000 руб.

Всего: ΣЗ = 531 000 руб. Срок окупаемости составит: О = ΣЗ /Э сум = 531000 / 193705 = 2,7 лет.

На момент обследования параметры сетевой воды не соответствовали температурному графику (фактическая температура подающего трубопровода ниже нормы на 5,3°С). Это вызвано наличием грунтовых вод в каналах подземной прокладки тепловой сети.

Мероприятия, рекомендуемые по результатам обследования.

1. Контролировать параметры работы котельной согласно температурному графику              95-700С и режимной карте работы технологического оборудования котельной.

2. Заменить участок тепловой сети от тепловой камеры до здания СОШ на трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети. Диаметр трубопровода согласовать с теплоснабжающей организацией.

3. Увеличить расход теплоносителя на здание СОШ. Расчетный расход теплоносителя составляет G = 8,82 т/ч.

4. Для увеличения расхода теплоносителя на здание «Старой школы» рекомендуется произвести регулировку внутренней системы отопления здания МБОУ Дубровская СОШ №1.

5. По индивидуальным тепловым пунктам ежесезонно должны выполняться следующие мероприятия:

- ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны);

- ревизия грязевиков (со вскрытием и очисткой);

- чистка и покраска труб, восстановление теплоизоляции;

- поверка термометров и манометров, замена неисправных;

- очистка гильз под термометры и доливка в них масла;

- гидравлические испытания тепловых узлов.

Таблица 8.9. Параметры теплоносителя, расчетный и фактический расход теплоносителя.

6. По внутренним системам:

- ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренних систем отопления;

- промывка внутренних систем отопления водовоздушной смесью до полного осветления;

- испытания на прочность водяных систем проводятся пробным давлением (системы отопления с чугунными отопительными приборами) – 6,0 кгс/см2.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения – закрытая, мероприятия не требуются.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от котельных:

- Котельная №1. п. Дубровка, мкр-н №1: баки-аккумуляторы 50м3 – 1шт., секционный водоводяной подогреватель МВН 2050-80 – 2 шт.

- Котельная №6. п. Дубровка, мкр-н №2: баки-аккумуляторы 50м3 – 2шт., секционный водоводяной подогреватель МВН 2050-80 – 3 шт., бак запаса холодной воды 50м3 – 1шт.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения;

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

Перспективные топливные балансы приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.1. Динамика потребления котельно-печного топлива

| Котельная п. Дубровка, мкр-н №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 1 139,62 | 1 261,33 | 1 088,60 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,17 | 1,17 | 1,18 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 1 333,86 | 1 474,84 | 1 287,93 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | - | - | - |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 178,30 | 180,37 | 180,72 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 202,796 | 219,958 | 229,409 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 66,923 | 72,586 | 75,705 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 8,95 | 8,88 | 10,62 |
| Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 27,11 | 26,90 | 32,19 |
| Водоснабжение расход | м3 | 8614 | 8402 | 7671 |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 1,15 | 1,03 | 1,08 |
| Водоотведение расход | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Дубровка, ул. 60 лет Октября |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 547,33 | 666,66 | 600,38 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,17 | 1,17 | 1,18 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 640,23 | 779,43 | 709,72 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | - | - | - |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 171,33 | 176,54 | 176,56 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 94,770 | 103,497 | 104,256 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 31,274 | 34,154 | 34,404 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 8,37 | 7,74 | 8,56 |
| Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 25,36 | 23,44 | 25,94 |
| Водоснабжение расход | м3 | 342 | 1301 | 612 |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 0,09 | 0,29 | 0,15 |
| Водоотведение расход | м3 | 0 | 0 | 0 |

| Котельная п. Дубровка, мкр-н №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 511,81 | 622,62 | 572,55 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,17 | 1,17 | 1,18 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 599,39 | 728,24 | 678,06 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | - | - | - |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 173,78 | 174,73 | 174,54 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 141,682 | 150,382 | 147,945 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 46,755 | 49,626 | 48,822 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 13,56 | 11,91 | 12,57 |
| Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 41,08 | 36,08 | 38,08 |
| Водоснабжение расход | м3 | 5800 | 4559 | 4117 |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 1,68 | 1,09 | 1,06 |
| Водоотведение расход | м3 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10.2. Перспективные топливные балансы

| Котельная п. Дубровка, мкр-н №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 1 088,60 | 1 088,60 | 1 088,60 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 1 287,93 | 1 287,93 | 1 287,93 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | - | - | - |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 180,72 | 180,72 | 180,72 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 229,409 | 229,409 | 229,409 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 75,705 | 75,705 | 75,705 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кВтч/Гкал | 32,19 | 32,19 | 32,19 |
| # Водоснабжение расход | # м3 | 7671 | 7671 | 7671 |
| # Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | # м3/Гкал | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| # Водоотведение | # м3 | 0 | 0 | 0 |

| Котельная п. Дубровка, ул. 60 лет Октября |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 600,38 | 600,38 | 600,38 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 709,72 | 709,72 | 709,72 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | - | - | - |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 176,56 | 176,56 | 176,56 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 104,256 | 104,256 | 104,256 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 34,404 | 34,404 | 34,404 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кВтч/Гкал | 25,94 | 25,94 | 25,94 |
| # Водоснабжение расход | # м3 | 612 | 612 | 612 |
| # Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | # м3/Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| # Водоотведение | # м3 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Дубровка, мкр-н №2 |  |  |  |  |
| Наименование источника | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 572,55 | 572,55 | 572,55 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 678,06 | 678,06 | 678,06 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | - | - | - |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 174,54 | 174,54 | 174,54 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 147,945 | 147,945 | 147,945 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 48,822 | 48,822 | 48,822 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 12,57 | 12,57 | 12,57 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кВтч/Гкал | 38,08 | 38,08 | 38,08 |
| # Водоснабжение расход | # м3 | 4117 | 4117 | 4117 |
| # Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | # м3/Гкал | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| # Водоотведение | # м3 | 0 | 0 | 0 |

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива;

Аварийное топливо для котельных отсутствует, расчеты не проводились.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Мониторинг отказов и восстановления оборудования по источникам тепловой энергии на территории Дубровского городского поселения по состоянию на 2023 год ведется на базе диспетчерских служб. Время устранения нарушений не превышает установленное время. Большинство отказов связано с отключением электроснабжения котельных. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях более 8 часов не фиксировано.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012) способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8˚С, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до +12 ºС;

- промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ0). При отсутствии данных принимается λ0 = 5,7·10-6 1ч·км;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=i=4nPi=e-λ1L1t∙e-λ2L2t∙…∙e-λnLnt= e-λct,

где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn .

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), 1ч·км, следующего вида:

λ(t)= λ0(0,1τ)α-1,

где τ – срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

- 0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;

- α = 1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;

- 0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для участков тепловой сети котельных в отношении самого удаленного потребителей.

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловых сетей системы теплоснабжения Котельная п. Дубровка, мкр-н №1: 0,4057.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя, не ниже нормативной величины, требуемой в СП 142.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≤ 0,9). Тем самым, не обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям по участкам сети.

Рекомендуется провести замену изношенных сетей, на тепловые сети в тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (см. Таблица 8.1-8.2).

ПРИМЕР РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2022/2023 ГОД

Таблица 11.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной п. Дубровка, мкр-н №1

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0,032 | 0,0726 | 1968 | 55 | 3,6 | 0,63991704 | 0,04645798 | 0,2778 | 0,8567 |
| 2 | 2 | 3 | 0,048 | 0,4906 | 1968 | 55 | 4,2 | 0,63991704 | 0,31394330 | 0,2381 | 0,4313 |
| 3 | 3 | 4 | 0,057 | 0,5594 | 1968 | 55 | 4,6 | 0,63991704 | 0,35796959 | 0,2174 | 0,3778 |
| 4 | 4 | 5 | 0,076 | 0,4234 | 1968 | 55 | 5,4 | 0,63991704 | 0,27094088 | 0,1852 | 0,4060 |
| 5 | 5 | 6 | 0,089 | 0,2364 | 1968 | 55 | 5,8 | 0,63991704 | 0,15127639 | 0,1724 | 0,5327 |
| 6 | 6 | 7 | 0,108 | 1,458 | 1968 | 55 | 6,7 | 0,63991704 | 0,93299905 | 0,1493 | 0,1379 |
| 7 | 7 | 8 | 0,133 | 0,718 | 1968 | 55 | 7,9 | 0,63991704 | 0,45946044 | 0,1266 | 0,2160 |
| 8 | 8 | 9 | 0,159 | 0,1506 | 1968 | 55 | 9 | 0,63991704 | 0,09637151 | 0,1111 | 0,5355 |
| 9 | 9 | 10 | 0,219 | 0,6902 | 1968 | 55 | 12,1 | 0,63991704 | 0,44167074 | 0,0826 | 0,1576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4057 |

Таблица 11.2. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной п. Дубровка, ул. 60 лет Октября

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0,032 | 0,0052 | 1978 | 45 | 3,6 | 0,00159007 | 0,00000827 | 0,2778 | 1,0000 |
| 2 | 2 | 3 | 0,076 | 0,2276 | 1978 | 45 | 5,4 | 0,00159007 | 0,00036190 | 0,1852 | 0,9980 |
| 3 | 3 | 4 | 0,089 | 0,2108 | 1978 | 45 | 5,8 | 0,00159007 | 0,00033519 | 0,1724 | 0,9981 |
| 4 | 5 | 6 | 0,108 | 1,639 | 1978 | 45 | 6,7 | 0,00159007 | 0,00260613 | 0,1493 | 0,9828 |
| 5 | 6 | 7 | 0,133 | 0,3268 | 1978 | 45 | 7,9 | 0,00159007 | 0,00051964 | 0,1266 | 0,9959 |
| 6 | 7 | 8 | 0,159 | 0,9262 | 1978 | 45 | 9 | 0,00159007 | 0,00147272 | 0,1111 | 0,9869 |
| 7 | 8 | 9 | 0,219 | 0,2338 | 1978 | 45 | 12,1 | 0,00159007 | 0,00037176 | 0,0826 | 0,9955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9939 |

Таблица 11.3. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной п. Дубровка, мкр-н №2

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0,032 | 0,739 | 1987 | 36 | 3,6 | 7,6259E-05 | 0,00005636 | 0,2778 | 0,9998 |
| 2 | 2 | 3 | 0,048 | 0,1116 | 1987 | 36 | 4,2 | 7,6259E-05 | 0,00000851 | 0,2381 | 1,0000 |
| 3 | 3 | 4 | 0,057 | 1,6108 | 1987 | 36 | 4,6 | 7,6259E-05 | 0,00012284 | 0,2174 | 0,9994 |
| 4 | 4 | 5 | 0,076 | 0,502 | 1987 | 36 | 5,4 | 7,6259E-05 | 0,00003828 | 0,1852 | 0,9998 |
| 5 | 5 | 6 | 0,108 | 2,999 | 1987 | 36 | 6,7 | 7,6259E-05 | 0,00022870 | 0,1493 | 0,9985 |
| 6 | 6 | 7 | 0,133 | 1,8272 | 1987 | 36 | 7,9 | 7,6259E-05 | 0,00013934 | 0,1266 | 0,9989 |
| 7 | 7 | 8 | 0,219 | 0,116 | 1987 | 36 | 12,1 | 7,6259E-05 | 0,00000885 | 0,0826 | 0,9999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9995 |

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

На территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области строительство, реконструкция и техническое перевооружение в системе теплоснабжения рекомендуется провести:

- Модернизация устаревшего оборудования с целью устранения дефицита мощности по котельным №1, №6:

| Мероприятие | Срок внедрения | Финансовые вложения, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| Строительство блочно-модульной котельной п. Дубровка, мкр-н №1 БМК–4,8МВт | 2023-2028 гг. | 10 800,000 |
| Строительство блочно-модульной котельной п. Дубровка, мкр-н №2 БМК–3,2 МВт | 2023-2028 гг. | 6 220,000 |

- Замена участков тепловых сетей по котельной №1 в связи с ненормативной надежностью. Стоимость проведения мероприятия определяется после согласования ПСД.

| Мероприятие | Протяженность, км | Срок внедрения | Финансовые вложения, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Красная, д.1 | 0,04 | 2023г. | 241,572 |
| Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А (I этап) | 0,053 | 2024г. | 500,0 |
| Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А (II этап) | 0,043 | 2025г. | 450,0 |
| Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Ленина, д.53 | 0,015 | 2026г. | 105,0 |
| Ремонт тепловых по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Победы, д.12 | 0,012 | 2026г. | 95,0 |
| Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон, д.43, д.44 | 0,035 | 2027г. | 250,0 |

- Затраты на приобретение и монтаж трубопровода системы отопления:

Стоимость трубопровода в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети составит:

На участке тепловой сети ТК-1–Здание ДШИ

- труба ППУ-ПЭ 76х3,5-1 стоимость 2135,00 руб.  м. п. (Стройэнергокомплект г. Брянск). Итого: 88 ‧ 2135,0 = 188 000 руб.;

- доставка материала, земляные, монтажные работы – 350 000 руб.

Всего: ΣЗ = 537 000 руб.

Стоимость трубопровода в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети составит:

На участке тепловой сети ТК-1–Здание СОШ №1

- труба ППУ-ПЭ 89х3,5-1 стоимость 2098,60 руб. м. п. (Стройэнергокомплект г. Брянск).

Итого: 86 ‧ 2098,6 = 181 000 руб.;

- доставка материала, земляные, монтажные работы – 350 000 руб.

Всего: ΣЗ = 531 000 руб.

- Перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с не рентабельностью теплоснабжения МКД:

- МКД 1-й микрорайон дом №27: квартира №3, квартира №11, квартира №13, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 14 квартир (82,35% от общего числа квартир);

- МКД 1-й микрорайон дом №30: квартира №6, квартира №8, квартира №10, квартира №11, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 14 квартир (77,78% от общего числа квартир);

- МКД 1-й микрорайон дом №37: квартира №6, квартира №9, квартира №13, квартира №18, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 16 квартир (80,00% от общего числа квартир).

Компенсация потерь тепловой энергии при отключении потребителей: 245,66 Гкал.

Компенсация расхода тепловой энергии на отопления: 228,3 Гкал.

Потери в тепловой сети для отопления квартир в домах №27,30,37 сотавляют: 107,6%.

Экономия природного газа от перевода потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с не рентабельностью теплоснабжения МКД №27,30,37:

- 84,425 тыс.куб.м., что в стоимостном выражении 439,724 тыс. рублей ежегодно.

Стоимость проведения мероприятия определяется после согласования ПСД.

Генеральным планом территориального развития Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года не предусматривается подключение перспективных потребителей к существующей системе теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и не плотности;

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);

- установка систем учета тепла у потребителей;

- поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.

Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

Таблица 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения                                                            Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2023 год и на период до 2038 года

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2022 год) | Регулируемый период (до 2028 год) | Регулируемый период (до 2038 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 176,3 | 164,72 | 164,72 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | 2,12 | 1,26 | 1,26 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 0,476 | 0,365 | 0,365 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 45 | 50 | 60 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции |  |  |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа на 2022 г. Тарифы утверждены Управлением Государственного Регулирования Тарифов Брянской области Приказ №34/181-г от 20 декабря 2021 года

Приложение №5

к постановлению администрации

Дубровского района

№ 919 от 30.12.2009г

Нормативы потребления коммунальных услуг

|  | Ед. измер. | Уровень норматива (в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 чел. | на 1 кв. метр общей площади |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| - отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения: - от котельных, работающих на газовом топливе - от котельных, оборудованных электрокотлами | Гкал Гкал |  | 0,0182* 0,02108** |
| - горячее водоснабжение в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения; Норматив расхода тепловой энергии: - для подогрева 1 куб. м. воды - для подогрева воды в расчете на 1 чел. в месяц | куб. м. Гкал Гкал | 3,2 0,0463 (на 1 м3) 0,14816 |  |
| - твердое топливо для жилых домов с печным отоплением: |  |  |  |
| - дрова | склад. куб. м |  | 0,025 (на год-0,3) |
| - уголь | кг |  | 5,18 (на год-62,2) |
| - угольный брикет | кг |  | 6,92 (на год- 83,0) |
| - торфобрикет | кг |  | 7,82 (на год-93,8) |
| - торф кусковой | кг |  | 11,44 (на год- 137,3) |
| 4. Водоснабжение и водоотведение*** |  |  |  |
| - в жилых домах: |  |  |  |
| - с полным благоустройством (водопровод, канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванны) | куб. м | 5,5 / 5,2*** |  |
| - с полным благоустройством без централизованного горячего водоснабжения с газовыми водонагревателями и ваннами | куб. м | 3,6 / 3,3 |  |
| - оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, работающими на твердом топливе | куб. м | 3,2 / 2,9 |  |

|  | Ед. измер. | Уровень норматива (в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 чел. | на 1 кв. метр общей площади |
| - оборудованных водопроводом, канали-зацией, газовой колонкой без ванн | куб. м | 3,0 / 2,7 |  |
| - оборудованных водопроводом и канализацией, ванной | куб. м | 2,9 / 2,6 |  |
| - оборудованных водопроводом, канализацией без ванн | куб. м | 2,4 / 2,1 |  |
| - оборудованных только водопроводом, без канализации | куб. м | 2,2 |  |
| - без централизованного водоснабжения и канализации, пользующиеся водой из уличных водоразборных колонок | куб. м | 1,5 |  |
| - оборудованных водопроводом, канали-зацией без ванн, имеющие отдельно стоящие бани | куб. м | 2,6 / 2,1 |  |
| - без централизованного водоснабжения, пользующиеся водой из уличных водоразборных колонок, имеющие отдельно стоящие бани | куб. м | 1,7 |  |
| - Вывоз твердых бытовых отходов | куб. м | 0,10 |  |
| 6. Вывоз жидких бытовых отходов: - от домов, оборудованных местной канализацией | куб. м | 0,56 |  |
| - из выгребных ям | куб. м | 0,16 |  |

* норматив отопления установлен при среднесуточной температуре наружного воздуха за отопительный период – (-0,32оС) и отопительном периоде 205 дней;

** среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год.

*** в числителе – водоснабжение, в знаменателе – водоотведение.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;

Согласно пункту 28 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27:07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – ФЗ №190), ЕТО в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус ЕТО в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Пункт 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (далее – Правила №808), закрепляет, что, статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения.

В организации теплоснабжения Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года функционирует 3 источника тепловой энергии:

- Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1

- Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября

- Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2

Схемой теплоснабжения рекомендовано присвоение статуса ЕТО в зонах обслуживания следующих организаций, осуществляющих в настоящее время теплоснабжение:

- 1 технологическая зона ГУП «Брянсккоммунэнерго».

б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

- Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

- Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Таблица 15.1. Сведения о теплоснабжающей организации рекомендуемой для присвоения статуса ЕТО

| Наименование организации | Организационно-правовая форма | ИНН организации | КПП организации | Вид деятельности в сфере теплоснабжения | Юридический адрес | Почтовый адрес | Телефон | Факс | Адрес электронной почты | Руководитель (должность) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго» | 3250054100 | 325701001 | производство, передача, сбыт тепловой энергии и теплоносителя | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | +7 4832 66-62-18 | нет | P.Chachilo@bkenergo.ru | Генеральный директор | Граборов А.Н. |

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского    округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время представленная теплоснабжающая организация ГУП «Брянсккоммунэнерго» на территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год отвечает всем критериям по определению статуса единой теплоснабжающей организации.

в) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Заявки от других теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год, не рассматривались.

Таблица 15.2. Характеристики отапливаемого фонда Дубровское городское поселение

| № | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | Кот.№1 п. Дубровка, мкр-н №1 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 55 |  | # 0,0000098101 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 11 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 4 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 2 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 20 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 59 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 43 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 11 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 17 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 1 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 6 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 13 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 56 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 44 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 6 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 26 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 5 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 3 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 23 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 37 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 41 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 8 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 12. |  | # 0,0079947656 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 35 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 22 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 29 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 2 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 11 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 24 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 5 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 21 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 40 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 55 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 14 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 32 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 60 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 3 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 10 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 2 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 16 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 9 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 36 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40 кв. 9 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 12 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 57 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 19 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 18 |  | # 0,009580725 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 10 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 34 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 51 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 6 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 1 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 5 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 47 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 28 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 33 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 58 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 46 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 15 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 10 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 50 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 4 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 53 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 38 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 3 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 39 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 7 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 1 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 8 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 12 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 45 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 27 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 49 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 8 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 42 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 4 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 48 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 54 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 52 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 7 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 7 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 11 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 13 | # 0,0048 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 12 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 4 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 2 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 102 | # 0,0059 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 14 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 19 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 2 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 3 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 62 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 20 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 59 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 4 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 1 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 1 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 13 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 6.7 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 7 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 15 | # 0,0015 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 14 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 3 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 19 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 26 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 31 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 43 | # 0,0061 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 5 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 20 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 52 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 10 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 8 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 14 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 15 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 20 | # 0,002 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 9 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 7 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 34 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 85 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 10 | # 0,002 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 97 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 11 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 17 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 14 | # 0,0017 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 1 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 96 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 9 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 21 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 12 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 19 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 15. | # 0,0019 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 8 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 32 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 9 | # 0,002 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 21 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 76 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 99 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 14 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 6 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 1 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 67 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 4 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 5 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 11 | # 0,0018 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 13 | # 0,0061 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 31 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 12 | # 0,0024 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 56 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 1 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 1 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 18 | # 0,0025 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 22 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 6 | # 0,0017 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 44 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 17 | # 0,0012 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 6 | # 0,005 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 75 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 3 | # 0,0047 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 6 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 10 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 8 | # 0,0019 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 26 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 7 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 10 | # 0,0016 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 5 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 1 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 2 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 9. | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 82 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 3 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 23 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 49 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 37 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 19. | # 0,0016 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 41 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 18 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 13 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 8 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 16 | # 0,0057 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 60 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 14 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 11. | # 0,0012 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 9 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 29 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 6 | # 0,0059 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 11 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 39 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 15 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 13 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 5 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 20 | # 0,0025 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 12. | # 0,0034 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 3 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 15 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 9 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 2 | # 0,0012 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 22 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 11 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 7 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 35 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 8 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 15 | # 0,002 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 12 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 3 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 22 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 95 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 18 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 1 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, д. 28, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 29 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 12 | # 0,0051 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 9 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 20 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 25 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 22 | # 0,0018 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 84 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 71 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 2 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 18 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 3 | # 0,0057 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 93 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 20 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 19 | # 0,001 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 83 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 8 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 12 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 1 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 11 | # 0,0035 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 5 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 98 | # 0,0039 |  |
| 2 |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 24 | # 0,0059 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 8 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 20 | # 0,0025 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 15 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 7 | # 0,0026 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 66 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 22 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 17 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 5 | # 0,0047 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 12 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 13 | # 0,0047 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 36 | # 0,003 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 2 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 13 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 2 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 4 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 21 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 12 | # 0,0018 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 11 | # 0,0012 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 5 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 8 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 5 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 15 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 4 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 19 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 107 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 8 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 43 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 18 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 22 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 21 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 15 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 18 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 19 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 15 | # 0,0058 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 40 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 8 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 13.14 | # 0,0022 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 9 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 55 | # 0,005 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 37 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 19 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 21 | # 0,0018 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 9 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 16 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 14 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 21 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, д. 34, кв. 18 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 14 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 16 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 30 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 60 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 32 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 69 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 42 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 5 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 13 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 4 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 7 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 63 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 15 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 3 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 80 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 17 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 7 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 4 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 91 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 11 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 5 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 13 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 6 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 106 | # 0,0035 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 10 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 1. | # 0,002 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 9 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 5 | # 0,0012 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 72 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 5 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 17 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 19 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 9 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 5 | # 0,0057 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 108 | # 0,0059 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 33 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 15 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 2 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 12 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 104 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 103 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 50 |  |  |
| 3 |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 1 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 16 | # 0,005 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 4 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 9 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 87 | # 0,0032 |  |
| 4 |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 10 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 36 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 17 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 10 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40 кв. 9 | # 0,0035 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 19 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 12 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 9 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 51 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 10 | # 0,0057 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 57 | # 0,0059 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 3 | # 0,0026 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 20 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 21 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 20 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 18 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 65 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 14 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 19 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 12 | # 0,0048 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 14 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 7 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 13 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 1 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 18 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 10 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 16 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 56 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 8 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 34 | # 0,0058 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 51 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 19 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 59 | # 0,0029 |  |
| 5 |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 1 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 14 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 2 | # 0,0009 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 8 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 5 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 8. |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 23 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 28, кв. 17 | # 0,0014 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 34, кв. 14 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 34, кв. 14 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 17 |  |  |
| 6 |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 35 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 100 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 24 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 94 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 24.. | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 6 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 10 | # 0,0061 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 1 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 89 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 16 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 12 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 5 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 7 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 18 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 57 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 101 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 4 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 7 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 15 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 16 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 22 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 17 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 8 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 17 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 6 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 4 | # 0,0012 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 6 | # 0,0054 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 18 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 9 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 1 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 58 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 14 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 17 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 30 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 5 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 22 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 47 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 22 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 28 | # 0,005 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 18 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 12 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 15 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 14 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 8 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 16 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 79 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 8 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 33 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 16 | # 0,0026 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 12 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 1 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 13 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 58 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 54 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 77 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 46 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 16 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 1 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 23 | # 0,0019 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 15 | # 0,0048 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 18 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 10 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 3 | # 0,002 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 4 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 55 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 50 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 13 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 105 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 7 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 9 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 18 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 19 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 2 | # 0,0026 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 73 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 18 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 6 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 4 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 48 | # 0,003 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 4 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 9 | # 0,0051 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 53 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 16 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 9 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 38 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 3 | # 0,005 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 39 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 7 | # 0,0062 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 20 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 12 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 18 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 8 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 45 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 21 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 28 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 4 | # 0,0019 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 1 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 3 | # 0,0047 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 8 | # 0,0035 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 3 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 2 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 4. | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 86 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 20 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 12 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 21 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 7 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 92 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 9 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 9 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 2 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 4 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 7 | # 0,0025 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 14 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 20 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 37, кв. 20 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 4/5 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 68 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 09 | # 0,0012 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 10 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 12 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 14 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 64 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 14 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 16 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 11 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 13 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 40 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 2 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом 54, кв. 50 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 21 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 15 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 21 | # 0,0023 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 3 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 3 | # 0,0012 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 20 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 12. | # 0,0017 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 45 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 11 | # 0,0044 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 7 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 110 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 14 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 16 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 5 | # 0,0019 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 47 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 15 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 16 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 27 | # 0,0059 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 5 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 22 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 18 | # 0,0014 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 16 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 49 | # 0,005 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 8 | # 0,0028 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 42 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 81 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 15 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 13 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 21 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 6 | # 0,0026 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 4 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 28, кв. 7 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 90 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 27, кв. 4 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 41, кв. 11 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 48 | # 0,0059 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 25 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 8 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 17 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 34, кв. 14.. |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 46, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 38 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 8 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 54, кв. 70 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 54 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 11 | # 0,0044 |  |
| 7 |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 74 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 61 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 88 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 8 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 18 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 30, кв. 4 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 42, кв. 1 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 55, кв. 52 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 27 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 44 | # 0,0029 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 16 | # 0,0026 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 39, кв. 7 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 7 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 11 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 7 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 13 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 3 | # 0,0027 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 29, кв. 16 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 41 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 22 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 40, кв. 7 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 5 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 36, кв. 15 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 53 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 78 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 43, кв. 19 | # 0,0043 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 33, кв. 18 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 31, кв. 12 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 45, кв. 5 | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 38, кв. 17 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 35, кв. 13 | # 0,0056 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 13 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 109 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54, кв. 46 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 44, кв. 4 | # 0,004 |  |
|  | # Бассейн школы №2 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр |  | # 0,0198 |
|  | # Школа №2 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр |  | # 0,0200360944 |
|  | # Бассейн школы №2 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,128 |  |
|  | # Гимнастический зал |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0183 |  |
|  | # Помещение узла учета |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0004 |  |
|  | # Пристройка |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0011 |  |
|  | # Хозяйственный корпус |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0394 |  |
|  | # Школа №2 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,4093 |  |
|  | # Лечебный корпус |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 3, стр.1 |  | # 0,20191875 |
|  | # Поликлиника |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 3, стр.1 |  | # 0,0132275 |
|  | # Прачечная |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр |  | # 0,066 |
|  | # административное здание |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,021 |  |
|  | # гараж |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0538 |  |
|  | # инфекционное отделение |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0445 |  |
|  | # лечебный корпус |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 3, стр.1 | # 0,2089 |  |
|  | # морг |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0109 |  |
|  | # пищеблок |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0111 |  |
|  | # поликлиника |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 3, стр.1 | # 0,0492 |  |
|  | # прачечная |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0102 |  |
|  | # пристройка к инфекционному корпусу |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр | # 0,0045 |  |
|  | # Ортопедический кабинет |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 1-й, дом № 54 |  |  |
|  | # Здание |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 1 |  | # 0,0947375 |
|  | # Здание |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 1 | # 0,0995 |  |
|  | # Магазин |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 55А |  | # 0,00264 |
|  | # Магазин |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 55А | # 0,0108 |  |
|  | # Магазин «Татьяна» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 41 | # 0,0078 |  |
|  | # Магазин |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 37 | # 0,0056 |  |
|  | # Магазин |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 1-й мкр, дом № 41 | # 0,0014 |  |
|  | # Здание суда |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 114 | # 0,0486 |  |
| 2 | Кот. №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 7 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 71, кв. 6 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 9 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 71, кв. 12 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 7 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 12 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 8 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 11 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 4 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 71, кв. 4 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 9 | # 0,0035 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 12 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 7 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 8 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, ул 60 лет Октября, д. 4, кв. 1 | # 0,003 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 8 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 7 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, 60 лет Октября ул, дом № 4, кв. 3 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, 60 лет Октября ул, дом № 4, кв. 7 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 71, кв. 1 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 11 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 71, кв. 8 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, ул 60 лет Октября, д. 4, кв. 1 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 5 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 7 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, 60 лет Октября ул, дом № 4, кв. 5 | # 0,003 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 71, кв. 5 | # 0,0047 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 1 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 71, кв. 3 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 4 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 10 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, 60 лет Октября ул, дом № 4, кв. 4 | # 0,003 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 1 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 12 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 71, кв. 9 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 6 | # 0,0038 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 71, кв. 2 | # 0,0046 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 7 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 4 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 3 | # 0,0049 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 6 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 2 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, 60 лет Октября ул, дом № 4, кв. 8 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 10 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 5 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 6 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, 60 лет Октября ул, дом № 4, кв. 6 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 69, кв. 1 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 9 | # 0,0037 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 67, кв. 3 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, рп Дубровка, Ленина ул, дом № 65, кв. 5 | # 0,004 |  |
|  | # Библиотека |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 73 | # 0,0444 |  |
|  | # Административное здание кинотеатра «Маяк» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 84 | # 0,0101 |  |
|  | # Гараж кинотеатра «Маяк» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 84 | # 0,0111 |  |
|  | # Дом культуры |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 84 | # 0,0711 |  |
|  | # Музей |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Школьная ул, дом № 5 | # 0,0065 |  |
|  | # Детская спортивная школа |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Фокина ул, дом № 1 | # 0,1207 |  |
|  | # Автошкола |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 60 лет Октября ул, дом № 16А | # 0,0079 |  |
|  | # Детский сад №1 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 53 | # 0,045 |  |
|  | # Мастерская |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 60 лет Октября ул, дом № 16А | # 0,0081 |  |
|  | # Школа №1 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 60 лет Октября ул, дом № 16А | # 0,2205 |  |
|  | # Музыкальная школа |  | # 241517, Брянская обл, р-н Брянский, д Дубровка, Октября 60 лет, д. 16, к. А | # 0,0604 |  |
|  | # Административное здание № 1 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 2 | # 0,0549 |  |
|  | # Административное здание № 2 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 2 | # 0,0266 |  |
|  | # Актовый зал в административном здании |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 18 | # 0,0191 |  |
|  | # Гараж |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 18 | # 0,0206 |  |
|  | # Гостиница |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 12 | # 0,0252 |  |
|  | # Здание администрации района |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 18 | # 0,0899 |  |
|  | # Здание управления сельского хозяйства |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Красная ул, дом № 1 | # 0,055 |  |
|  | # Помещение |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, ул Победы, д. 11 | # 0,0075 |  |
|  | # Помещение |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 12 | # 0,0054 |  |
|  | # Торговый дом «Близнецы» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 16 | # 0,0245 |  |
|  | # Административное здание |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Красная ул, дом № 7 | # 0,035 |  |
|  | # Гараж |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Красная ул, дом № 7 | # 0,0212 |  |
|  | # Здание фабрики |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Красная ул, дом № 7 | # 0,1694 |  |
|  | # Здание «Магазин низких цен» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 5 | # 0,0085 |  |
|  | # Здание магазина |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 6 | # 0,0108 |  |
|  | # Кафе «Дубрава» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 86 | # 0,0654 |  |
|  | # Магазин «Смешанные товары» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 3А | # 0,0123 |  |
|  | # Торговый павильон |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул | # 0,0027 |  |
|  | # Магазин |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 4 | # 0,0139 |  |
|  | # Помещение архива |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 10 | # 0,0025 |  |
|  | # Магазин |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 92 | # 0,0051 |  |
|  | # Торговый павильон |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 3А | # 0,0027 |  |
|  | # Помещение |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 10 | # 0,0025 |  |
|  | # Здание магазина |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 49 | # 0,0143 |  |
|  | # Универмаг «Деснянка» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Ленина ул, дом № 88 | # 0,0807 |  |
|  | # Промтоварный павильон |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 3А | # 0,0032 |  |
|  | # Административное здание |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 3 | # 0,053 |  |
|  | # Медвытрезвитель |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 3 | # 0,0285 |  |
|  | # Пристройка к административному зданию |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 3 | # 0,05 |  |
|  | # Помещение |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 12 | # 0,0061 |  |
|  | # Административное здание |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, 60 лет Октября ул. дом №8 | # 0,0057 |  |
|  | # Административное здание |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 11 | # 0,0331 |  |
|  | # Помещение регистрационной службы |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 12 | # 0,004 |  |
|  | # Административное здание |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 1 | # 0,063 |  |
|  | # Гараж |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 1 | # 0,0156 |  |
|  | # Дизельная |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 1 | # 0,0038 |  |
|  | # Гараж |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 1 | # 0,0152 |  |
|  | # Отделение связи |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Победы ул, дом № 1 | # 0,0718 |  |
| 3 | Кот.№6 п. Дубровка, мкр-н №2 |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 3 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 1 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 11 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 5 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 11 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 9 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 7 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 10 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 6 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 1 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 7 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 1 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 10 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 17 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 9 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 5 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 4 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 2 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 3 |  | # 0,00582225 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 12 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 12 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 6 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 8 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 9 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 5 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 5 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 9 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 8 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 11 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 9 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 11 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 7 |  | # 0,0043725938 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 12 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 3 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 6 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 8 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 9 |  | # 0,0014614688 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 4 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 4 |  | # 0,0014614688 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 4 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 5 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 1 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 14 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 2 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 8 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 1 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 6 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 7 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 11 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 2 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 8 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 7. |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 2 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 10 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 7 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 3 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 8 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 8 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 1 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 7 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, д. 20, кв. 4 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 6 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 12 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 6 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 3 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 1 |  | # 0,0014614688 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 7 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 9 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 15 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 3 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 4 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 6 |  | # 0,002919 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 5 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 10 |  | # 0,0032109 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 10 |  | # 0,002919 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 12 |  | # 0,0014614688 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 9 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 2 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 2 |  | # 0,0014614688 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 3 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 16 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 12 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 2 |  | # 0,0048098531 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 12 |  | # 0,0016076156 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 10 |  | # 0,006404475 |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 1 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 5 | # 0,0056 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 11 | # 0,0056 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 9 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 7 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 1 | # 0,0035 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 7 | # 0,0068 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 1 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 10 | # 0,0068 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 17 | # 0,003 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 9 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 5 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 4 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 2 | # 0,0056 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 3 | # 0,0066 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 12 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 12 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 12/1 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 13 | # 0,0017 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 8 | # 0,0055 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 9 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 5 | # 0,0013 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 5 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 9 | # 0,003 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 9/1 | # 0,001 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 8 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 11 | # 0,0056 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 9 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 7 | # 0,0067 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 12 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 5 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 6 | # 0,003 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 8 | # 0,0055 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 9 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 4 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 4 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 4 | # 0,0032 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 4 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 5 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 1 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 11 | # 0,0018 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, д. 21, кв. 11 | # 0,0023 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 14 | # 0,0031 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 2 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 2 | # 0,0041 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 8 | # 0,0052 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 1 | # 0,0034 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 7 | # 0,0067 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 11 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 2 | # 0,0056 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 8 | # 0,0057 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 7. | # 0,0039 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 2 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 7 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 3 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 8 | # 0,0056 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 8 | # 0,0045 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 1 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 5 | # 0,0055 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 24, кв. 7 | # 0,0067 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 4 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 6 | # 0,0067 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 12 | # 0,0036 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 8 | # 0,0055 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 6 | # 0,0056 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 3 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 4 | # 0,003 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 1 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 10 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 12, кв. 7 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 9 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 15 | # 0,0042 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 3 | # 0,0067 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 4 | # 0,0035 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 6 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 5 |  |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 10 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 10 | # 0,0066 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 12 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 17, кв. 9 | # 0,0035 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 2 | # 0,006 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 15, кв. 2 | # 0,0055 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 21, кв. 16 | # 0,004 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 12 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 20, кв. 2 | # 0,0056 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 14, кв. 12 | # 0,0033 |  |
|  |  |  | # 242750, Брянская обл, р-н Дубровский, рп Дубровка, мкр. 2-й, дом № 7, кв. 10 | # 0,0067 |  |
|  | # детский сад «Ромашка» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Драгунского ул, дом № 2 |  | # 0,2617737031 |
|  | # Детский сад «Ромашка» |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка рп, 2-й мкр, дом № 2 | # 0,0976 |  |
|  | # Баннопрачечный комбинат |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 |  | # 1,0164 |
|  | # Административное здание |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0126 |  |
|  | # Баннопрачечный комбинат |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,033 |  |
|  | # Гараж |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0379 |  |
|  | # Гимнастический зал |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0112 |  |
|  | # Корпус №1 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0699 |  |
|  | # Корпус №2 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0741 |  |
|  | # Корпус №4 |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0254 |  |
|  | # Мастерская |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0187 |  |
|  | # Овощехранилище |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0559 |  |
|  | # Переход |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0068 |  |
|  | # Пристройка к столовой |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0153 |  |
|  | # Склад |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0224 |  |
|  | # Спальный корпус |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0545 |  |
|  | # Столовая |  | # 242750, Брянская обл, Дубровский р-н, Дубровка пгт, Журавлева ул, дом № 50 | # 0,0198 |  |

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей и сооружений на них;

На территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области строительство, реконструкция и техническое перевооружение в системе теплоснабжения, рекомендуется провести:

- Реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования, замена ветхих участков тепловых сетей не нормативной надежности.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение не рентабельных потребителей МКД и потребителей частного сектора.

- Реализация мероприятий по повышению качества теплоснабжения, в связи с несоответствием параметров теплоносителя температурному графику и гидравлическому режиму тепловой сети (потери тепловой энергии в подводящих тепловых сетях).

Учитывая, что Генеральным планом Дубровского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

б) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения – закрытая, мероприятия не требуются.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

17.1. Перечень замечаний и предложений, поступивших при утверждении схемы теплоснабжения.

| № п/п | Замечания и предложения к разработке схемы теплоснабжения | Дата внесения замечаний и предложений | Кем внесены замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- |

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Документ разработан в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

Таблица 18.1. Реестр изменений, включенных в разработанную схему теплоснабжения.

| № п/п | Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 | Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источников тепловой энергии входящих в эти зоны. Определена 1 технологическая зона, в которой потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения и включают в себя источники тепловой энергии. |
| 2 | Глава 2 | Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельным, с учетом перспективной застройки территории. |
| 3 | Глава 3 | Разработана электронная модель системы теплоснабжения. |
| 4 | Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, с учетом перспективной застройки территории. |
| 5 | Глава 5 | Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. |
| 6 | Глава 6 | Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения, с учетом перспективной застройки территории. |
| 7 | Глава 7 | Перечень мероприятий по модернизации и техническом перевооружении источников тепловой энергии. |
| 8 | Глава 8 | Перечень мероприятий по модернизации и техническом перевооружении тепловых сетей. |
| 9 | Глава 9 | Система теплоснабжения – закрытая. |
| 10 | Глава 10 | Основным видом топлива для котельных является природный газ. Существующие и перспективные балансы котельно-печного топлива источников тепловой энергии, с учетом перспективной застройки территории. |
| 11 | Глава 11 | На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют. |
| 12 | Глава 12 | Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода. Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. |
| 13 | Глава 13 | Индикаторами развития системы теплоснабжения являются: - повышение качества услуг теплоснабжения; - снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций; - снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии - снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям; - повышение эффективности использования котельно-печного топлива. |
| 14 | Глава 14 | Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей. Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа на 2022 г. Тарифы утверждены Управлением Государственного Регулирования Тарифов Брянской области Приказ №34/181-г от 20 декабря 2021 года. |
| 15 | Глава 15 | Схемой теплоснабжения рекомендовано присвоение статуса ЕТО в зонах обслуживания следующих организаций, осуществляющих в настоящее время теплоснабжение: - 1 технологическая зона ГУП «Брянсккоммунэнерго». |
| 16 | Глава 16 | Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. |
| 17 | Глава 17 | Замечания поступившие при рассмотрении разработанной схемы теплоснабжения. |
| 18 | Глава 18 | В ходе разработки схемы теплоснабжения проведен анализ существующих систем теплоснабжения и разработана схема теплоснабжения в соответствии с Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения». |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Температурный график системы теплоснабжения 95-70оС

| Температура наружного воздуха | Т1 (прямой) | Т2 (обратная) |
| --- | --- | --- |
| +8 | 40 | 35 |
| +7 | 42 | 36 |
| +6 | 44 | 37 |
| +5 | 46 | 38.6 |
| +4 | 48 | 40 |
| +3 | 49 | 41 |
| +2 | 51 | 42 |
| +1 | 53 | 43 |
| 0 | 54.7 | 44.4 |
| –1 | 56 | 45 |
| –2 | 58 | 47 |
| –3 | 59 | 48 |
| –4 | 61 | 49 |
| –5 | 62.9 | 49.9 |
| –6 | 64 | 51 |
| –7 | 66 | 52 |
| –8 | 67 | 53 |
| –9 | 69 | 54 |
| –10 | 70.9 | 55 |
| –11 | 72 | 56 |
| –12 | 74 | 57 |
| –13 | 75 | 58 |
| –14 | 77 | 59 |
| –15 | 78.6 | 59.9 |
| –16 | 80 | 61 |
| –17 | 82 | 62 |
| –18 | 83 | 63 |
| –19 | 85 | 64 |
| –20 | 86.2 | 64.6 |
| –21 | 88 | 65 |
| –22 | 89 | 66 |
| –23 | 91 | 67 |
| –24 | 93 | 68 |
| –25 | 93.5 | 69.1 |
| –26 | 95 | 70 |

- Наладка тепловой сети и потребителей: Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1.

| Наименование узла | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды после наладки, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя школа №2 ГВС | 1 |  | 197,34 |  | 60 |  |  |  | 0,02 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,39 |  | 0,39 |  |
| Детскии приют ГВС | 1 |  | 196,39 |  | 60 |  |  |  | 0,09 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 1,87 |  | 1,87 |  |
| Жилой дом №40 ГВС | 1 |  | 197,72 |  | 60 |  |  |  | 0,04 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,79 |  | 0,79 |  |
| Инфекционное отделениеГВС | 1 |  | 197,50 |  | 60 |  |  |  | 0,07 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 1,30 |  | 1,30 |  |
| Жилой дом №55 ГВС | 1 |  | 197,87 |  | 60 |  |  |  | 0,16 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 3,19 |  | 3,19 |  |
| Магазин ГВС | 1 |  | 197,36 |  | 60 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
| Бассейн щколы ГВС | 1 |  | 197,62 |  | 60 |  |  |  | 0,02 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,39 |  | 0,39 |  |
| Больница, Поликлиника ГВС | 1 |  | 198,57 |  | 60 |  |  |  | 0,22 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 4,24 |  | 4,24 |  |
| Жилой дом №39 ГВС | 1 |  | 197,61 |  | 60 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,66 |  | 0,66 |  |
| Жилой дом №34 | 1 |  | 197,05 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 5,69 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 21,45 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,50 |  |
| Жилой дом №29 | 1 |  | 197,12 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 4,73 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,81 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,12 |  |
| Народный суд | 1 |  | 197,21 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 6,53 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 20,74 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,94 |  |
| Жилой дом №31 | 1 |  | 197,21 |  | 95 |  | 0,07 |  |  |  | 7,84 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 23,09 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,95 |  |
| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды после наладки, т/ч |  |
| Жилой дом №41 |  | 1 |  | 197,23 |  | 95 |  | 0,07 |  |  |  | 7,84 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 20,73 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,80 |  |
| Жилой дом №35 |  | 1 |  | 197,24 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 6,81 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 21,71 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,16 |  |
| Средняя школа №2 |  | 1 |  | 197,29 |  | 95 |  | 0,41 |  |  |  | 18,28 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,15 |  | 0 |  | 0,00 |  | 16,42 |  |
| Магазин |  | 1 |  | 197,29 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,05 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 21,67 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,43 |  |
| Инфекционное отделение |  | 1 |  | 197,41 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 8,15 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9,49 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,04 |  |
| Гараж больницы |  | 1 |  | 197,43 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 7,37 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 15,21 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,12 |  |
| Жилой дом 36 |  | 1 |  | 197,46 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 6,63 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,53 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,18 |  |
| Жилой дом №54 |  | 1 |  | 197,55 |  | 95 |  | 0,34 |  |  |  | 17,46 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 20,19 |  | 0 |  | 0,00 |  | 13,70 |  |
| Жилой дом №37 |  | 1 |  | 197,55 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,31 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 26,63 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,96 |  |
| Бассейн щколы |  | 1 |  | 197,66 |  | 95 |  | 0,13 |  |  |  | 10,30 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 23,26 |  | 0 |  | 0,00 |  | 5,12 |  |
| Музыкальная школа |  | 1 |  | 197,75 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 3,45 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 25,32 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,60 |  |
| Жилой дом №30 |  | 1 |  | 197,77 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 3,94 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,82 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,77 |  |
| Жилой дом №33 |  | 1 |  | 197,78 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 6,71 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 21,08 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,06 |  |
| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды после наладки, т/ч |  |
| Административное здание |  | 1 |  | 197,78 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,70 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 15,91 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,88 |  |
| Жилой дом №40 |  | 1 |  | 197,83 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 6,18 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 21,99 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,79 |  |
| Жилой дом №55 |  | 1 |  | 197,83 |  | 95 |  | 0,22 |  |  |  | 13,73 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 21,52 |  | 0 |  | 0,00 |  | 8,75 |  |
| Больница, Поликлиника |  | 1 |  | 198,21 |  | 95 |  | 0,27 |  |  |  | 19,42 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 7,95 |  | 0 |  | 0,00 |  | 10,63 |  |
| Жилой дом №38 |  | 1 |  | 198,36 |  | 95 |  | 0,06 |  |  |  | 6,78 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 25,93 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,34 |  |
| Кухня |  | 1 |  | 198,51 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 5,17 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9,11 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,81 |  |
| Жилой дом №39 |  | 1 |  | 197,44 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 5,85 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 23,15 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,64 |  |
| Жилой дом №42 |  | 1 |  | 197,61 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 5,72 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 20,36 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,48 |  |
| Жилой дом №44 |  | 1 |  | 197,62 |  | 95 |  | 0,07 |  |  |  | 9,81 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9,57 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,98 |  |
| Морг |  | 1 |  | 197,01 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 6,43 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 24,58 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,44 |  |
| Жилой дом №43 |  | 1 |  | 196,97 |  | 95 |  | 0,07 |  |  |  | 9,22 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9,55 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,62 |  |
| Жилой дом №28 |  | 1 |  | 196,84 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,15 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,91 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,50 |  |
| Жилой дом №45 |  | 1 |  | 196,84 |  | 95 |  | 0,06 |  |  |  | 7,54 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 18,21 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,43 |  |
| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды после наладки, т/ч |  |
| Жилой дом №46 |  | 1 |  | 196,38 |  | 95 |  | 0,07 |  |  |  | 7,97 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 18,29 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,72 |  |
| Детскии приют центр реабилтьац |  | 1 |  | 196,34 |  | 95 |  | 0,10 |  |  |  | 9,00 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,11 |  | 0 |  | 0,00 |  | 3,98 |  |
| Хозяйственный корпус |  | 1 |  | 196,12 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 5,63 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,74 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,58 |  |
| Жилой дом №27 |  | 1 |  | 196,04 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,29 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,84 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,54 |  |
| Жилой дом №26 |  | 1 |  | 194,59 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,29 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,83 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,54 |  |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК30 ГВС | Больница, Поликлиника ГВС | 30 | 0,05 | 0,03 | 4,24 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 49,12 | 47,38 | 247,30 | 245,95 | 20,86 | 18,73 | 29,39 | 0,00 |
| ТК29А ГВС | ТК30 ГВС | 55 | 0,05 | 0,03 | 4,24 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 51,89 | 49,12 | 249,76 | 247,30 | 23,24 | 20,16 | 29,39 | 0,00 |
| ТК29 | Гараж больницы | 9 | 0,04 | 0,04 | 2,12 | -2,12 | 0,36 | 0,36 | 53,82 | 53,42 | 251,21 | 250,85 | 18,92 | 18,21 | 25,14 | 25,04 |
| ТК30 | Кухня | 15 | 0,04 | 0,04 | 0,81 | -0,81 | 0,09 | 0,09 | 49,75 | 49,29 | 247,88 | 247,80 | 12,28 | 12,11 | 3,68 | 3,66 |
| ТК7 ГВС | ТК11 ГВС | 55 | 0,04 | 0,04 | 0,79 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 57,37 | 57,82 | 255,78 | 255,49 | 28,21 | 29,40 | 3,51 | 0,00 |
| ТК7А ГВС | Жилой дом №39 ГВС | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,66 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 57,80 | 58,02 | 255,67 | 255,63 | 28,58 | 29,06 | 2,48 | 0,00 |
| ТК11 ГВС | Жилой дом №40 ГВС | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,79 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 57,82 | 57,72 | 255,49 | 255,44 | 28,71 | 28,56 | 3,51 | 0,00 |
| ТК7 ГВС | ТК7А ГВС | 30 | 0,04 | 0,04 | 0,66 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 57,37 | 57,80 | 255,78 | 255,67 | 28,41 | 29,38 | 2,48 | 0,00 |
| ТК29А ГВС | Инфекционное отделение ГВС | 30 | 0,04 | 0,04 | 1,30 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 51,89 | 51,82 | 249,76 | 249,32 | 22,56 | 22,86 | 9,47 | 0,00 |
| ТК28 ГВС | Магазин ГВС | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,21 | 57,30 | 254,66 | 254,66 | 27,74 | 27,92 | 0,01 | 0,00 |
| ТК31 | Морг | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | -0,44 | 0,01 | 0,01 | 58,56 | 58,54 | 255,56 | 255,55 | 27,60 | 27,58 | 1,08 | 1,08 |
| ТК28 | Магазин | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,43 | -0,43 | 0,02 | 0,02 | 56,67 | 56,80 | 254,11 | 254,09 | 24,71 | 24,67 | 1,06 | 1,06 |
| ТК8 | Жилой дом №38 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,34 | -2,34 | 0,08 | 0,08 | 57,75 | 57,86 | 256,30 | 256,22 | 29,08 | 28,93 | 9,00 | 8,96 |
| ТК11 | Жилой дом №40 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,79 | -1,78 | 0,08 | 0,08 | 56,62 | 56,42 | 254,33 | 254,25 | 25,16 | 24,99 | 5,26 | 5,24 |
| ТК10А | ТК10А | 85 | 0,05 | 0,05 | 2,18 | -2,17 | 1,00 | 1,00 | 58,90 | 57,98 | 256,59 | 255,59 | 29,66 | 27,66 | 7,79 | 7,75 |
| ТК10А | Жилой дом №37 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,96 | 0,01 | 0,01 | 58,90 | 59,03 | 256,59 | 256,58 | 29,66 | 29,63 | 1,53 | 1,52 |
| ТК10А ГВС | Узел ГВС | 15 | 0,05 | 0,05 | 1,45 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 58,65 | 58,29 | 256,37 | 256,28 | 29,81 | 29,18 | 3,48 | 0,00 |
| Узел ГВС | ТК7 ГВС | 95 | 0,05 | 0,05 | 1,45 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 58,29 | 57,37 | 256,28 | 255,78 | 29,87 | 28,53 | 3,48 | 0,00 |
| ТК19 | ТК20 | 66 | 0,05 | 0,05 | 5,60 | -5,59 | 5,13 | 5,11 | 55,99 | 51,02 | 253,49 | 248,36 | 23,49 | 13,25 | 51,34 | 51,13 |
| ТК29А | Инфекционное отделение | 30 | 0,05 | 0,05 | 2,04 | -2,04 | 0,32 | 0,31 | 50,46 | 50,57 | 248,30 | 247,98 | 13,12 | 12,49 | 6,87 | 6,84 |
| ТК4 | Жилой дом №30 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,77 | -0,77 | 0,02 | 0,02 | 58,18 | 57,89 | 255,68 | 255,66 | 27,85 | 27,82 | 0,99 | 0,99 |
| ТК3 | Жилой дом №29 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,12 | -1,11 | 0,03 | 0,03 | 58,02 | 58,54 | 255,69 | 255,66 | 27,87 | 27,81 | 2,06 | 2,05 |
| ТК22 | Жилой дом №46 | 50 | 0,05 | 0,05 | 2,72 | -2,71 | 0,92 | 0,92 | 56,56 | 56,01 | 253,31 | 252,39 | 23,12 | 21,29 | 12,11 | 12,06 |
| ТК10А | Жилой дом 36 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,18 | -2,17 | 0,07 | 0,07 | 57,98 | 58,06 | 255,59 | 255,52 | 27,66 | 27,53 | 7,78 | 7,75 |
| ТК20 | Жилой дом №43 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,62 | -2,62 | 0,35 | 0,35 | 51,02 | 51,04 | 248,36 | 248,01 | 13,25 | 12,55 | 11,30 | 11,26 |
| ТК2 | Жилой дом №28 | 52 | 0,05 | 0,05 | 0,50 | -0,49 | 0,03 | 0,03 | 58,70 | 58,87 | 255,74 | 255,71 | 27,98 | 27,91 | 0,41 | 0,41 |
| ТК20 | Жилой дом №44 | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,98 | -2,97 | 0,34 | 0,34 | 51,02 | 50,40 | 248,36 | 248,02 | 13,25 | 12,57 | 14,53 | 14,47 |
| ТК7А | Жилой дом №39 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,64 | -1,64 | 0,07 | 0,07 | 56,84 | 57,39 | 254,90 | 254,83 | 26,29 | 26,15 | 4,45 | 4,43 |
| ТК32Б | Хозяйственный корпус | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,58 | -1,57 | 0,04 | 0,03 | 58,80 | 59,51 | 255,66 | 255,63 | 27,81 | 27,74 | 4,09 | 4,08 |
| ТК10 ГВС | ТК10А ГВС | 85 | 0,05 | 0,05 | 1,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 59,57 | 58,65 | 256,81 | 256,37 | 30,46 | 29,06 | 3,48 | 0,00 |
| ТК26 | Бассейн щколы | 16 | 0,05 | 0,05 | 5,12 | -5,11 | 1,07 | 1,07 | 58,24 | 57,23 | 255,96 | 254,89 | 28,40 | 26,26 | 42,92 | 42,76 |
| ТК26 ГВС | Бассейн щколы ГВС | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,39 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 58,60 | 58,63 | 256,26 | 256,25 | 29,39 | 29,46 | 0,26 | 0,00 |
| ТК27 ГВС | ТК28 ГВС | 60 | 0,05 | 0,05 | 3,24 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 59,15 | 57,21 | 256,23 | 254,66 | 29,77 | 27,46 | 17,24 | 0,00 |
| ТК13 | Жилой дом 34 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | -1,50 | 0,06 | 0,06 | 57,01 | 56,93 | 254,03 | 253,98 | 24,57 | 24,45 | 3,71 | 3,70 |
| ТК28 ГВС | Жилой дом №55 ГВС | 5 | 0,05 | 0,05 | 3,19 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 57,21 | 56,65 | 254,66 | 254,52 | 28,25 | 27,27 | 16,69 | 0,00 |
| ТК10 ГВС | ТК1 ГВС | 40 | 0,05 | 0,05 | 1,87 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 59,57 | 59,53 | 256,81 | 256,46 | 29,67 | 29,94 | 5,73 | 0,00 |
| ТК31 ГВС | ТК29 ГВС | 40 | 0,05 | 0,05 | 5,54 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 58,85 | 55,39 | 255,87 | 252,81 | 29,44 | 25,58 | 50,15 | 0,00 |
| ТК29 ГВС | ТК29А ГВС | 40 | 0,05 | 0,05 | 5,54 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 55,39 | 51,89 | 252,81 | 249,76 | 26,43 | 22,48 | 50,15 | 0,00 |
| ТК1ГВС | Детскии приют ГВС | 85 | 0,05 | 0,05 | 1,87 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 59,53 | 59,34 | 256,46 | 255,73 | 29,09 | 29,44 | 5,72 | 0,00 |
| ТК21 | Жилой дом №45 | 71 | 0,05 | 0,05 | 2,43 | -2,42 | 1,04 | 1,04 | 55,99 | 55,51 | 253,39 | 252,35 | 23,28 | 21,21 | 9,68 | 9,64 |
| ТК16 | Жилой дом №33 | 15 | 0,07 | 0,07 | 2,06 | -2,06 | 0,03 | 0,03 | 56,40 | 56,01 | 253,82 | 253,79 | 24,13 | 24,08 | 1,12 | 1,12 |
| ТК14 | Жилой дом №41 | 10 | 0,07 | 0,07 | 2,80 | -2,79 | 0,03 | 0,03 | 56,44 | 56,39 | 253,65 | 253,62 | 23,80 | 23,73 | 2,06 | 2,05 |
| ТК31 | ТК29 | 40 | 0,07 | 0,07 | 16,48 | -16,44 | 4,35 | 4,33 | 58,56 | 53,82 | 255,56 | 251,21 | 27,60 | 18,92 | 70,63 | 70,29 |
| ТК16 | Народный суд | 130 | 0,07 | 0,07 | 1,95 | -1,94 | 0,20 | 0,20 | 56,40 | 56,41 | 253,82 | 253,62 | 24,13 | 23,74 | 1,00 | 0,99 |
| ТК29 | ТК29А | 40 | 0,07 | 0,07 | 13,48 | -13,45 | 2,91 | 2,90 | 53,82 | 50,46 | 251,21 | 248,30 | 18,92 | 13,12 | 47,26 | 47,06 |
| ТК24А | ТК31 ГВС | 38 | 0,07 | 0,07 | 5,54 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 59,26 | 58,85 | 256,34 | 255,87 | 29,45 | 29,10 | 7,99 | 0,00 |
| ТК19 | Жилой дом №42 | 76 | 0,07 | 0,07 | 1,48 | -1,47 | 0,07 | 0,07 | 55,99 | 55,82 | 253,49 | 253,43 | 23,49 | 23,36 | 0,58 | 0,57 |
| ТК12 | Жилой дом №35 | 15 | 0,07 | 0,07 | 2,16 | -2,16 | 0,03 | 0,03 | 56,89 | 56,87 | 254,14 | 254,11 | 24,77 | 24,71 | 1,23 | 1,22 |
| ТК12 | ТК16 | 50 | 0,07 | 0,07 | 4,01 | -4,00 | 0,32 | 0,32 | 56,89 | 56,40 | 254,14 | 253,82 | 24,77 | 24,13 | 4,20 | 4,18 |
| Врезка | Музыкальная школа | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,60 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | 58,17 | 255,92 | 255,92 | 28,32 | 28,32 | 0,10 | 0,10 |
| ТК1 | Детскии приют центр реабилтьац | 85 | 0,07 | 0,07 | 3,98 | -3,97 | 0,53 | 0,53 | 58,93 | 58,97 | 255,84 | 255,31 | 28,17 | 27,11 | 4,14 | 4,12 |
| ТК10 | ТК1 | 40 | 0,07 | 0,07 | 7,45 | -7,42 | 0,89 | 0,88 | 59,58 | 58,93 | 256,73 | 255,84 | 29,95 | 28,17 | 14,47 | 14,34 |
| ТК25ГВС | ТК32Б ГВС | 60 | 0,08 | 0,08 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,87 | 59,67 | 256,30 | 256,30 | 28,67 | 30,27 | 0,02 | 0,00 |
| ТК32Б ГВС | Средняя школа №2 ГВС | 60 | 0,08 | 0,08 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,67 | 58,96 | 256,30 | 256,30 | 30,18 | 28,76 | 0,02 | 0,00 |
| ТК21 | ТК22 | 56 | 0,08 | 0,08 | 2,72 | -2,71 | 0,08 | 0,08 | 55,99 | 56,56 | 253,39 | 253,31 | 23,28 | 23,12 | 0,94 | 0,93 |
| ТК28 | Жилой дом №551 | 5 | 0,08 | 0,08 | 8,75 | -8,73 | 0,09 | 0,09 | 56,67 | 56,19 | 254,11 | 254,02 | 24,71 | 24,52 | 9,64 | 9,61 |
| врезка на дом №27 | Жилой дом №27 | 5 | 0,08 | 0,08 | 0,54 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 59,63 | 255,67 | 255,67 | 27,84 | 27,84 | 0,04 | 0,04 |
| ТК6 | Жилой дом №31 | 55 | 0,08 | 0,08 | 2,95 | -2,95 | 0,09 | 0,09 | 57,79 | 57,59 | 254,89 | 254,80 | 26,27 | 26,09 | 1,11 | 1,10 |
| ТК5А | Жилой дом №26 | 65 | 0,08 | 0,08 | 0,54 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 59,66 | 61,08 | 255,67 | 255,67 | 27,84 | 27,83 | 0,04 | 0,04 |
| ТК30 | Больница, Поликлиника | 30 | 0,08 | 0,08 | 10,63 | -10,61 | 0,67 | 0,66 | 49,75 | 49,00 | 247,88 | 247,21 | 12,28 | 10,95 | 14,22 | 14,17 |
| Узел ЦТП | ТК10 ГВС | 7 | 0,08 | 0,08 | 3,32 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 60,03 | 59,57 | 256,83 | 256,81 | 30,44 | 29,54 | 1,40 | 0,00 |
| ТК25ГВС | ТК26 ГВС | 56 | 0,10 | 0,10 | 3,63 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 58,87 | 58,60 | 256,30 | 256,26 | 29,70 | 29,20 | 0,50 | 0,00 |
| ТК28 | Жилой дом №54 | 70 | 0,10 | 0,10 | 13,71 | -13,68 | 0,76 | 0,76 | 56,67 | 55,80 | 254,11 | 253,35 | 24,71 | 23,19 | 7,05 | 7,02 |
| ТК32Б | Средняя школа №2 | 20 | 0,10 | 0,10 | 16,42 | -16,39 | 0,33 | 0,33 | 58,80 | 58,04 | 255,66 | 255,33 | 27,81 | 27,15 | 10,12 | 10,08 |
| ТК3 | ТК4 | 50 | 0,10 | 0,10 | 1,86 | -1,84 | 0,01 | 0,01 | 58,02 | 58,18 | 255,69 | 255,68 | 27,87 | 27,85 | 0,13 | 0,13 |
| ТК5 | врезка на дом №27 | 100 | 0,10 | 0,10 | 1,08 | -1,07 | 0,01 | 0,01 | 58,54 | 59,40 | 255,68 | 255,67 | 27,85 | 27,84 | 0,05 | 0,05 |
| ТК24А | ТК31 | 38 | 0,10 | 0,10 | 16,92 | -16,88 | 0,64 | 0,64 | 59,23 | 58,56 | 256,20 | 255,56 | 28,88 | 27,60 | 10,74 | 10,69 |
| врезка на дом №27 | ТК5А | 20 | 0,10 | 0,10 | 0,54 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 59,66 | 255,67 | 255,67 | 27,84 | 27,84 | 0,01 | 0,01 |
| ТК29 | Административное здание | 105 | 0,10 | 0,10 | 0,88 | -0,88 | 0,01 | 0,01 | 53,82 | 53,42 | 251,21 | 251,20 | 18,92 | 18,91 | 0,03 | 0,03 |
| ТК1 | ТК2 | 140 | 0,10 | 0,10 | 3,47 | -3,45 | 0,10 | 0,10 | 58,93 | 58,70 | 255,84 | 255,74 | 28,17 | 27,98 | 0,46 | 0,45 |
| ТК2 | ТК3 | 104 | 0,10 | 0,10 | 2,97 | -2,96 | 0,05 | 0,05 | 58,70 | 58,02 | 255,74 | 255,69 | 27,98 | 27,87 | 0,34 | 0,33 |
| ТК4 | ТК5 | 10 | 0,10 | 0,10 | 1,08 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 58,18 | 58,54 | 255,68 | 255,68 | 27,85 | 27,85 | 0,05 | 0,05 |
| ТК26 ГВС | ТК27 ГВС | 40 | 0,10 | 0,10 | 3,24 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 58,60 | 59,15 | 256,26 | 256,23 | 28,85 | 29,98 | 0,40 | 0,00 |
| ТК27 | ТК28 | 60 | 0,10 | 0,10 | 22,89 | -22,84 | 1,82 | 1,81 | 58,89 | 56,67 | 255,93 | 254,11 | 28,33 | 24,71 | 19,63 | 19,55 |
| ТК19 | ТК21 | 67 | 0,10 | 0,10 | 5,15 | -5,13 | 0,10 | 0,10 | 55,99 | 55,99 | 253,49 | 253,39 | 23,49 | 23,28 | 1,00 | 1,00 |
| Котельная №1 Микрорайон1 | ЦТП | 1 | 0,10 | 0,10 | 42,37 | -42,37 | 0,28 | 0,28 | 60,00 | 59,74 | 256,76 | 256,48 | 30,00 | 29,45 | 67,22 | 67,22 |
| Узел ЦТП | ТК13 ГВС | 10 | 0,10 | 0,10 | 9,57 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 60,03 | 60,42 | 256,83 | 256,77 | 29,55 | 30,39 | 3,44 | 0,00 |
| ТК13 ГВС | ТК24 ГВС | 70 | 0,10 | 0,10 | 9,57 | 0,01 | 0,37 | 0,00 | 60,42 | 59,83 | 256,77 | 256,40 | 30,16 | 29,35 | 3,44 | 0,00 |
| ТК24 ГВС | ТК24А | 10 | 0,10 | 0,10 | 9,57 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 59,83 | 59,26 | 256,40 | 256,34 | 30,08 | 29,00 | 3,44 | 0,00 |
| ТК24А | ТК25 ГВС | 40 | 0,10 | 0,10 | 4,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 59,26 | 58,87 | 256,34 | 256,30 | 29,86 | 29,12 | 0,62 | 0,00 |
| ТК29А | ТК30 | 55 | 0,10 | 0,10 | 11,44 | -11,41 | 0,42 | 0,42 | 50,46 | 49,75 | 248,30 | 247,88 | 13,12 | 12,28 | 4,92 | 4,90 |
| Врезка | ТК32Б | 45 | 0,13 | 0,13 | 18,00 | -17,96 | 0,26 | 0,26 | 58,64 | 58,80 | 255,92 | 255,66 | 28,32 | 27,81 | 3,64 | 3,63 |
| ТК25 | Врезка | 15 | 0,13 | 0,13 | 18,60 | -18,56 | 0,10 | 0,10 | 58,74 | 58,64 | 256,02 | 255,92 | 28,52 | 28,32 | 3,89 | 3,87 |
| ТК6А | ТК6 | 50 | 0,13 | 0,13 | 2,95 | -2,94 | 0,01 | 0,01 | 56,83 | 57,79 | 254,90 | 254,89 | 26,29 | 26,27 | 0,10 | 0,10 |
| ТК7А | ТК6А | 10 | 0,13 | 0,13 | 2,95 | -2,94 | 0,00 | 0,00 | 56,84 | 56,83 | 254,90 | 254,90 | 26,29 | 26,29 | 0,10 | 0,10 |
| ТК7 | ТК7А | 30 | 0,13 | 0,13 | 4,60 | -4,58 | 0,01 | 0,01 | 56,54 | 56,84 | 254,91 | 254,90 | 26,32 | 26,29 | 0,24 | 0,24 |
| врезка | ТК7 | 95 | 0,13 | 0,13 | 29,09 | -29,00 | 1,39 | 1,38 | 58,28 | 56,54 | 256,30 | 254,91 | 29,08 | 26,32 | 9,50 | 9,44 |
| врезка | ТК8 | 10 | 0,13 | 0,13 | 2,34 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 58,28 | 57,75 | 256,30 | 256,30 | 29,08 | 29,08 | 0,06 | 0,06 |
| ТК7 | ТК11 | 55 | 0,13 | 0,13 | 24,49 | -24,42 | 0,58 | 0,58 | 56,54 | 56,62 | 254,91 | 254,33 | 26,32 | 25,16 | 6,74 | 6,70 |
| ТК10А | врезка | 15 | 0,13 | 0,13 | 31,43 | -31,33 | 0,29 | 0,29 | 58,90 | 58,28 | 256,59 | 256,30 | 29,66 | 29,08 | 11,09 | 11,02 |
| ТК11 | ТК12 | 20 | 0,13 | 0,13 | 22,70 | -22,63 | 0,19 | 0,19 | 56,62 | 56,89 | 254,33 | 254,14 | 25,16 | 24,77 | 5,79 | 5,76 |
| ТК13 | ТК14 | 98 | 0,13 | 0,13 | 15,03 | -14,98 | 0,38 | 0,38 | 57,01 | 56,44 | 254,03 | 253,65 | 24,57 | 23,80 | 2,54 | 2,53 |
| ТК12 | ТК13 | 20 | 0,13 | 0,13 | 16,53 | -16,48 | 0,10 | 0,10 | 56,89 | 57,01 | 254,14 | 254,03 | 24,77 | 24,57 | 3,07 | 3,06 |
| ТК14 | ТК19 | 60 | 0,13 | 0,13 | 12,23 | -12,19 | 0,16 | 0,16 | 56,44 | 55,99 | 253,65 | 253,49 | 23,80 | 23,49 | 1,69 | 1,68 |
| ТК26 | ТК27 | 40 | 0,20 | 0,20 | 22,89 | -22,84 | 0,03 | 0,03 | 58,24 | 58,89 | 255,96 | 255,93 | 28,40 | 28,33 | 0,47 | 0,47 |
| ТК25 | ТК26 | 56 | 0,20 | 0,20 | 28,01 | -27,94 | 0,06 | 0,06 | 58,74 | 58,24 | 256,02 | 255,96 | 28,52 | 28,40 | 0,71 | 0,70 |
| ТК24А | ТК25 | 56 | 0,20 | 0,20 | 46,62 | -46,50 | 0,18 | 0,18 | 59,23 | 58,74 | 256,20 | 256,02 | 28,88 | 28,52 | 1,95 | 1,94 |
| ТК24 | ТК24А | 10 | 0,20 | 0,20 | 63,54 | -63,37 | 0,08 | 0,08 | 59,79 | 59,23 | 256,28 | 256,20 | 29,04 | 28,88 | 3,62 | 3,60 |
| Котельная №1 Микрорайон1 | ТК13 | 10 | 0,20 | 0,20 | 63,54 | -63,37 | 0,08 | 0,08 | 60,00 | 60,42 | 256,76 | 256,68 | 30,00 | 29,84 | 3,62 | 3,60 |
| ТК10 | ТК10А | 85 | 0,20 | 0,20 | 34,58 | -34,46 | 0,14 | 0,14 | 59,58 | 58,90 | 256,73 | 256,59 | 29,95 | 29,66 | 1,07 | 1,07 |
| Котельная №1 Микрорайон1 | ТК10 | 7 | 0,20 | 0,20 | 42,03 | -41,87 | 0,03 | 0,03 | 60,00 | 59,58 | 256,76 | 256,73 | 30,00 | 29,95 | 1,59 | 1,57 |
| ТК13 | ТК24 | 70 | 0,20 | 0,20 | 63,54 | -63,37 | 0,41 | 0,40 | 60,42 | 59,79 | 256,68 | 256,28 | 29,84 | 29,04 | 3,62 | 3,60 |

- Наладка тепловой сети и потребителей: Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября.

| Наименование узла | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на отопление, т/ч |  | Расход сетевой воды после наладки, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | 2 |  | 197,08 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 6,80 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 15,13 |  | 0 |  | 1,80 |  | 1,80 |  |
| Гараж | 2 |  | 197,48 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,23 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 16,39 |  | 0 |  | 0,22 |  | 0,22 |  |
| Гараж возле кинотеатра | 2 |  | 197,79 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,77 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,16 |  | 0 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |
| Управление с/хоз-ва ввод 1 | 2 |  | 196,65 |  | 95 |  | 0,06 |  |  |  | 7,55 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 14,89 |  | 0 |  | 2,20 |  | 2,20 |  |
| Управление с/хоз-ва ввод 2 | 2 |  | 197,05 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 5,41 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 15,47 |  | 0 |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
| Общежитие | 2 |  | 196,71 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 6,86 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 10,51 |  | 0 |  | 1,52 |  | 1,52 |  |
| Средняя школа №1 | 2 |  | 197,69 |  | 95 |  | 0,21 |  |  |  | 16,22 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 10,26 |  | 0 |  | 8,42 |  | 8,42 |  |
| Автошкола | 2 |  | 196,27 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,12 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 10,58 |  | 0 |  | 0,32 |  | 0,32 |  |
| Музей школы | 2 |  | 196,40 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,06 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,44 |  | 0 |  | 0,32 |  | 0,32 |  |
| Жилой дом 65 | 2 |  | 195,28 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 7,09 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 14,80 |  | 0 |  | 1,93 |  | 1,93 |  |
| Библиотека. Адм поселка | 2 |  | 195,41 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 6,80 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 14,74 |  | 0 |  | 1,78 |  | 1,78 |  |
| Жилой дом 67 | 2 |  | 195,00 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 6,59 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 14,09 |  | 0 |  | 1,63 |  | 1,63 |  |
| Жилой дом 69 | 2 |  | 195,11 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,98 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 14,09 |  | 0 |  | 0,93 |  | 0,93 |  |
| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |  |
| Жилой дом 71 |  | 2 |  | 195,00 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 6,03 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,73 |  | 0 |  | 1,35 |  | 1,35 |  |
| Гараж |  | 2 |  | 194,88 |  | 95 |  | 0,08 |  |  |  | 9,45 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 12,84 |  | 0 |  | 3,20 |  | 3,20 |  |
| Аптека 118 |  | 2 |  | 194,94 |  | 95 |  | 0,09 |  |  |  | 9,70 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,06 |  | 0 |  | 3,40 |  | 3,40 |  |
| Жилой дом 77 |  | 2 |  | 195,00 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,67 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,47 |  | 0 |  | 0,80 |  | 0,80 |  |
| Жилой дом 79 |  | 2 |  | 195,00 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,67 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,52 |  | 0 |  | 0,80 |  | 0,80 |  |
| Управление с/х Гаражи |  | 2 |  | 197,07 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,21 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 15,03 |  | 0 |  | 0,40 |  | 0,40 |  |
| Кинотеатр |  | 2 |  | 198,00 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,81 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,16 |  | 0 |  | 0,84 |  | 0,84 |  |
| Магазин Апрель |  | 2 |  | 197,92 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,26 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 12,58 |  | 0 |  | 0,64 |  | 0,64 |  |
| Магазин Пайщик |  | 2 |  | 198,76 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 4,19 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 11,63 |  | 0 |  | 0,20 |  | 0,20 |  |
| Ресторан |  | 2 |  | 198,82 |  | 95 |  | 0,07 |  |  |  | 9,20 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9,86 |  | 0 |  | 2,66 |  | 2,66 |  |
| Универмаг |  | 2 |  | 198,62 |  | 95 |  | 0,08 |  |  |  | 10,12 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9,78 |  | 0 |  | 3,20 |  | 3,20 |  |
| Гараж дома культуры |  | 2 |  | 199,15 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 4,29 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5,80 |  | 0 |  | 0,44 |  | 0,44 |  |
| Дом культуры |  | 2 |  | 199,08 |  | 95 |  | 0,08 |  |  |  | 11,73 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5,62 |  | 0 |  | 3,26 |  | 3,26 |  |
| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |  |
| Дом спорта |  | 2 |  | 199,17 |  | 95 |  | 0,12 |  |  |  | 14,51 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5,26 |  | 0 |  | 4,83 |  | 4,83 |  |
| Прокуратура |  | 2 |  | 198,08 |  | 95 |  | 0,06 |  |  |  | 7,91 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,25 |  | 0 |  | 2,28 |  | 2,28 |  |
| Жилой дом 4 |  | 2 |  | 199,13 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 5,42 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,40 |  | 0 |  | 1,08 |  | 1,08 |  |
| Швейная фабрика |  | 2 |  | 197,02 |  | 95 |  | 0,17 |  |  |  | 14,87 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9,40 |  | 0 |  | 6,78 |  | 6,78 |  |
| Гараж фабрики |  | 2 |  | 196,15 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 5,24 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9,51 |  | 0 |  | 0,85 |  | 0,85 |  |
| Администрация фабрики |  | 2 |  | 196,29 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,79 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9,57 |  | 0 |  | 0,44 |  | 0,44 |  |
| Администрация |  | 2 |  | 199,32 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 7,75 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,35 |  | 0 |  | 2,20 |  | 2,20 |  |
| Администрация |  | 2 |  | 199,94 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 5,40 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,36 |  | 0 |  | 1,06 |  | 1,06 |  |
| Гастроном |  | 2 |  | 198,94 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,50 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,68 |  | 0 |  | 0,69 |  | 0,69 |  |
| Магазин Ирина |  | 2 |  | 198,79 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 4,03 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,69 |  | 0 |  | 0,56 |  | 0,56 |  |
| Магазин Сказка |  | 2 |  | 198,01 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,77 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,62 |  | 0 |  | 0,48 |  | 0,48 |  |
| Жилой дом 8 |  | 2 |  | 198,43 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,86 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,48 |  | 0 |  | 0,80 |  | 0,80 |  |
| Жилой дом Аптека |  | 2 |  | 198,52 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 6,79 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,46 |  | 0 |  | 1,56 |  | 1,56 |  |
| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |  |
| Типография |  | 2 |  | 198,56 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,81 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,50 |  | 0 |  | 0,49 |  | 0,49 |  |
| РКЦ |  | 2 |  | 199,12 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,81 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,44 |  | 0 |  | 0,49 |  | 0,49 |  |
| Гараж |  | 2 |  | 199,46 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,08 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,40 |  | 0 |  | 0,32 |  | 0,32 |  |
| Гостиница |  | 2 |  | 198,88 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 6,04 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 11,30 |  | 0 |  | 1,22 |  | 1,22 |  |
| Детская Библиотека |  | 2 |  | 199,07 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 4,93 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 10,98 |  | 0 |  | 0,20 |  | 0,20 |  |
| Общежитие |  | 2 |  | 198,02 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,90 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 10,45 |  | 0 |  | 0,49 |  | 0,49 |  |
| Хозтовары |  | 2 |  | 197,88 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,26 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 10,47 |  | 0 |  | 0,34 |  | 0,34 |  |
| Гараж Администрации |  | 2 |  | 198,87 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 9,76 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2,82 |  | 0 |  | 1,60 |  | 1,60 |  |
| Администрация |  | 2 |  | 199,40 |  | 95 |  | 0,09 |  |  |  | 14,80 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2,70 |  | 0 |  | 3,60 |  | 3,60 |  |
| Русс дом 1 |  | 2 |  | 197,78 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,69 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,20 |  | 0 |  | 0,80 |  | 0,80 |  |
| ОВД ввод 1 |  | 2 |  | 198,02 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 6,64 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,16 |  | 0 |  | 1,60 |  | 1,60 |  |
| Гараж |  | 2 |  | 197,06 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 6,57 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 13,19 |  | 0 |  | 0,32 |  | 0,32 |  |
| ОВД ввод 2 |  | 2 |  | 197,46 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 6,69 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 12,76 |  | 0 |  | 1,60 |  | 1,60 |  |
| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |  |
| ЧП Котляровой, Усеня, Емельяно |  | 2 |  | 199,77 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,07 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,29 |  | 0 |  | 0,34 |  | 0,34 |  |
| Магазин Хлеб |  | 2 |  | 199,48 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 6,64 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,16 |  | 0 |  | 1,60 |  | 1,60 |  |
| Гараж |  | 2 |  | 197,21 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 5,38 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 15,82 |  | 0 |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
| Магазин «Смешанные товары» |  | 2 |  | 199,48 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,68 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13,22 |  | 0 |  | 0,49 |  | 0,49 |  |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК19 | Автошкола | 11 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 37,67 | 38,11 | 234,39 | 234,38 | 13,59 | 13,58 | 0,17 | 0,17 |
| ТК12 | Администрация | 4 | 0,05 | 0,05 | 2,20 | -2,19 | 0,06 | 0,06 | 35,90 | 36,45 | 235,82 | 235,77 | 16,46 | 16,35 | 7,93 | 7,90 |
| ТК17 | Администрация | 5 | 0,05 | 0,05 | 3,60 | -3,59 | 0,18 | 0,18 | 31,46 | 31,03 | 230,61 | 230,43 | 6,05 | 5,70 | 21,20 | 21,12 |
| ТК12 | Администрация | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,06 | -1,06 | 0,05 | 0,05 | 35,90 | 35,84 | 235,82 | 235,78 | 16,46 | 16,36 | 1,87 | 1,87 |
| ТК22А | Администрация фабрики | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | -0,44 | 0,02 | 0,02 | 37,85 | 37,59 | 233,89 | 233,88 | 12,60 | 12,57 | 0,33 | 0,33 |
| Узел | Аптека 118 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3,40 | -3,39 | 0,16 | 0,16 | 40,76 | 40,68 | 235,78 | 235,62 | 16,38 | 16,06 | 18,95 | 18,88 |
| ТК8А | Библиотека. Адм поселка | 8 | 0,05 | 0,05 | 1,78 | -1,77 | 0,07 | 0,07 | 40,94 | 41,06 | 236,54 | 236,47 | 17,88 | 17,74 | 5,19 | 5,17 |
| Узел | Гараж | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | -0,32 | 0,01 | 0,01 | 38,06 | 38,63 | 235,70 | 235,69 | 16,20 | 16,19 | 0,18 | 0,17 |
| ТК1А | Гараж | 14 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | -1,15 | 0,05 | 0,05 | 39,82 | 39,80 | 237,06 | 237,01 | 18,92 | 18,82 | 2,19 | 2,19 |
| Узел | Гараж | 5 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 35,53 | 35,33 | 234,82 | 234,79 | 14,45 | 14,40 | 2,85 | 2,84 |
| Узел | Гараж | 10 | 0,05 | 0,05 | 3,20 | -3,19 | 0,27 | 0,27 | 40,76 | 40,64 | 235,78 | 235,52 | 16,38 | 15,84 | 16,79 | 16,73 |
| ТК2 | Гараж | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 39,82 | 237,30 | 237,30 | 19,39 | 19,39 | 0,08 | 0,08 |
| ТК17 | Гараж Администрации | 5 | 0,04 | 0,04 | 1,60 | -1,60 | 0,12 | 0,12 | 31,46 | 31,62 | 230,61 | 230,49 | 6,05 | 5,82 | 14,34 | 14,29 |
| ТК2 | Гараж возле кинотеатра | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,82 | -0,82 | 0,02 | 0,02 | 37,80 | 37,88 | 235,69 | 235,67 | 16,19 | 16,16 | 1,13 | 1,12 |
| ТК6 | Гараж дома культуры | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | -0,44 | 0,01 | 0,01 | 32,64 | 32,84 | 231,99 | 231,99 | 8,81 | 8,80 | 0,33 | 0,33 |
| ТК22А | Гараж фабрики | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,85 | -0,85 | 0,05 | 0,05 | 37,85 | 37,70 | 233,89 | 233,85 | 12,60 | 12,51 | 1,19 | 1,19 |
| ТК13 | Гастроном | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,69 | -0,69 | 0,01 | 0,01 | 35,88 | 35,99 | 234,94 | 234,93 | 14,70 | 14,68 | 0,80 | 0,80 |
| ТК18 | Гостиница | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,22 | -1,22 | 0,04 | 0,04 | 36,14 | 35,86 | 234,78 | 234,74 | 14,38 | 14,30 | 2,48 | 2,47 |
| ТК15А | Детская Библиотека | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | 35,51 | 234,58 | 234,58 | 13,98 | 13,98 | 0,03 | 0,03 |
| ТК7Б | Детский сад | 15 | 0,05 | 0,05 | 1,80 | -1,80 | 0,13 | 0,13 | 39,90 | 39,58 | 236,79 | 236,66 | 18,38 | 18,13 | 5,33 | 5,31 |
| ТК6 | Дом культуры | 3 | 0,05 | 0,05 | 3,26 | -3,25 | 0,10 | 0,10 | 32,64 | 32,82 | 231,99 | 231,90 | 8,81 | 8,62 | 17,42 | 17,36 |
| ТК6 | Дом спорта | 29 | 0,07 | 0,07 | 4,83 | -4,82 | 0,27 | 0,27 | 32,64 | 32,55 | 231,99 | 231,72 | 8,81 | 8,26 | 6,08 | 6,06 |
| ТК12А | Жилой дом 4 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,07 | 0,06 | 0,06 | 36,06 | 36,67 | 235,86 | 235,80 | 16,52 | 16,40 | 1,92 | 1,91 |
| ТК14А | Жилой дом 8 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,80 | -0,80 | 0,03 | 0,03 | 36,45 | 36,40 | 234,85 | 234,83 | 14,53 | 14,48 | 1,06 | 1,06 |
| ТК8 | Жилой дом 65 | 6 | 0,07 | 0,07 | 1,93 | -1,93 | 0,01 | 0,01 | 41,02 | 41,22 | 236,51 | 236,50 | 17,82 | 17,80 | 0,98 | 0,98 |
| ТК9 | Жилой дом 67 | 4 | 0,07 | 0,07 | 1,63 | -1,63 | 0,01 | 0,01 | 41,10 | 41,14 | 236,15 | 236,14 | 17,10 | 17,09 | 0,70 | 0,70 |
| ТК9 | Жилой дом 69 | 6 | 0,07 | 0,07 | 0,93 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 41,03 | 236,15 | 236,14 | 17,10 | 17,09 | 0,23 | 0,23 |
| ТК9А | Жилой дом 71 | 70 | 0,07 | 0,07 | 1,35 | -1,34 | 0,05 | 0,05 | 41,01 | 40,96 | 236,01 | 235,96 | 16,84 | 16,73 | 0,48 | 0,48 |
| ТК9В | Жилой дом 77 | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,80 | -0,80 | 0,01 | 0,01 | 40,84 | 40,83 | 235,84 | 235,83 | 16,49 | 16,47 | 3,61 | 3,59 |
| ТК9Б | Жилой дом 79 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,80 | -0,80 | 0,02 | 0,02 | 40,88 | 40,85 | 235,88 | 235,85 | 16,56 | 16,52 | 3,61 | 3,59 |
| ТК14А | Жилой дом Аптека | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,56 | -1,56 | 0,03 | 0,03 | 36,45 | 36,30 | 234,85 | 234,82 | 14,53 | 14,46 | 4,01 | 4,00 |
| ТК2 | Кинотеатр | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,84 | -0,84 | 0,02 | 0,02 | 37,80 | 37,67 | 235,69 | 235,67 | 16,19 | 16,16 | 1,17 | 1,17 |
| ТК23 | Магазин "Смешанные товары" | 7 | 0,03 | 0,03 | 0,49 | -0,49 | 0,07 | 0,07 | 35,80 | 36,22 | 235,78 | 235,70 | 16,37 | 16,22 | 6,69 | 6,67 |
| ТК3 | Магазин Апрель | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,64 | -0,64 | 0,02 | 0,02 | 37,44 | 37,47 | 235,41 | 235,39 | 15,63 | 15,58 | 0,69 | 0,69 |
| ТК13 | Магазин Ирина | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,56 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 36,15 | 234,94 | 234,94 | 14,70 | 14,69 | 0,52 | 0,52 |
| Смена диаметра | Магазин Пайщик | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | 36,15 | 234,91 | 234,91 | 14,63 | 14,63 | 0,03 | 0,03 |
| ТК13Б | Магазин Сказка | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,48 | -0,48 | 0,01 | 0,01 | 36,86 | 36,89 | 234,91 | 234,90 | 14,63 | 14,62 | 0,39 | 0,39 |
| ТК23 | Магазин Хлеб | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,60 | -1,60 | 0,11 | 0,11 | 35,80 | 36,19 | 235,78 | 235,67 | 16,37 | 16,16 | 4,22 | 4,20 |
| ТК20 | Музей школы | 6 | 0,07 | 0,07 | 0,32 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 38,63 | 38,41 | 234,81 | 234,81 | 14,44 | 14,44 | 0,03 | 0,03 |
| ТК24 | ОВД ввод 1 | 3 | 0,05 | 0,05 | 1,60 | -1,60 | 0,02 | 0,02 | 38,04 | 37,66 | 235,70 | 235,68 | 16,21 | 16,16 | 4,22 | 4,20 |
| ТК24 | ОВД ввод 2 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,60 | -1,60 | 0,23 | 0,23 | 38,04 | 38,01 | 235,70 | 235,47 | 16,21 | 15,76 | 4,22 | 4,20 |
| Узел | Общежитие | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,49 | -0,49 | 0,01 | 0,01 | 36,26 | 36,30 | 234,33 | 234,32 | 13,47 | 13,45 | 1,37 | 1,37 |
| ТК19 | Общежитие | 43 | 0,07 | 0,07 | 1,52 | -1,52 | 0,04 | 0,04 | 37,67 | 37,63 | 234,39 | 234,34 | 13,59 | 13,51 | 0,61 | 0,61 |
| ТК22А | Прокуратура | 20 | 0,07 | 0,07 | 2,28 | -2,28 | 0,04 | 0,04 | 37,45 | 37,64 | 235,76 | 235,72 | 16,34 | 16,25 | 1,37 | 1,36 |
| Узел | РКЦ | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,49 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 35,53 | 35,69 | 234,82 | 234,81 | 14,45 | 14,44 | 0,41 | 0,41 |
| ТК2 | Разветвление сужение | 14 | 0,20 | 0,20 | 84,35 | -84,09 | 0,18 | 0,18 | 39,84 | 39,79 | 237,30 | 237,12 | 19,39 | 19,04 | 6,37 | 6,33 |
| ТК5А | Ресторан | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,66 | -2,65 | 0,10 | 0,10 | 35,51 | 35,20 | 234,12 | 234,02 | 13,06 | 12,86 | 11,58 | 11,54 |
| Узел | Русс дом 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,80 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 37,91 | 235,70 | 235,69 | 16,20 | 16,20 | 1,06 | 1,06 |
| ТК4 | Смена диаметра | 8 | 0,07 | 0,07 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 36,81 | 36,36 | 234,91 | 234,91 | 14,63 | 14,63 | 0,01 | 0,01 |
| Узел | Смена диаметра | 29 | 0,08 | 0,08 | 8,53 | -8,51 | 0,42 | 0,42 | 35,32 | 34,80 | 234,26 | 233,84 | 13,33 | 12,50 | 9,17 | 9,13 |
| ТК19 | Средняя школа №1 | 40 | 0,10 | 0,10 | 8,42 | -8,40 | 0,17 | 0,17 | 37,67 | 36,53 | 234,39 | 234,22 | 13,59 | 13,26 | 2,67 | 2,66 |
| Котельная №2 "ул. им. 60летия | ТК1 | 7 | 0,20 | 0,20 | 84,57 | -84,31 | 0,12 | 0,12 | 40,00 | 39,87 | 237,60 | 237,48 | 20,00 | 19,77 | 6,76 | 6,72 |
| Разветвление сужение | ТК1А | 6 | 0,15 | 0,15 | 32,72 | -32,62 | 0,06 | 0,06 | 39,79 | 39,82 | 237,12 | 237,06 | 19,04 | 18,92 | 4,50 | 4,47 |
| ТК1 | ТК2 | 15 | 0,20 | 0,20 | 84,57 | -84,31 | 0,19 | 0,19 | 39,87 | 39,84 | 237,48 | 237,30 | 19,77 | 19,39 | 6,40 | 6,36 |
| ТК10А | ТК2 | 37 | 0,10 | 0,10 | 16,91 | -16,87 | 0,62 | 0,62 | 38,32 | 37,80 | 236,32 | 235,69 | 17,44 | 16,19 | 10,73 | 10,67 |
| ТК2 | ТК3 | 20 | 0,10 | 0,10 | 15,24 | -15,21 | 0,28 | 0,28 | 37,80 | 37,44 | 235,69 | 235,41 | 16,19 | 15,63 | 8,72 | 8,68 |
| ТК3 | ТК4 | 40 | 0,10 | 0,10 | 14,60 | -14,56 | 0,50 | 0,50 | 37,44 | 36,81 | 235,41 | 234,91 | 15,63 | 14,63 | 8,00 | 7,96 |
| Узел | ТК5А | 9 | 0,07 | 0,07 | 5,86 | -5,85 | 0,14 | 0,13 | 35,32 | 35,51 | 234,26 | 234,12 | 13,33 | 13,06 | 8,95 | 8,92 |
| Смена диаметра | ТК6 | 64 | 0,07 | 0,07 | 8,53 | -8,51 | 1,85 | 1,84 | 34,80 | 32,64 | 233,84 | 231,99 | 12,50 | 8,81 | 18,95 | 18,87 |
| ТК7Б | ТК7 | 13 | 0,15 | 0,15 | 26,42 | -26,33 | 0,07 | 0,07 | 39,90 | 39,94 | 236,79 | 236,72 | 18,38 | 18,24 | 2,94 | 2,92 |
| ТК1А | ТК7А | 26 | 0,15 | 0,15 | 31,57 | -31,47 | 0,18 | 0,18 | 39,82 | 39,77 | 237,06 | 236,87 | 18,92 | 18,55 | 4,19 | 4,16 |
| ТК7А | ТК7Б | 12 | 0,15 | 0,15 | 30,42 | -30,32 | 0,09 | 0,09 | 39,77 | 39,90 | 236,87 | 236,79 | 18,55 | 18,38 | 3,89 | 3,87 |
| ТК8А | ТК8 | 20 | 0,15 | 0,15 | 14,05 | -14,01 | 0,03 | 0,03 | 40,94 | 41,02 | 236,54 | 236,51 | 17,88 | 17,82 | 0,83 | 0,83 |
| ТК7 | ТК8А | 110 | 0,15 | 0,15 | 15,83 | -15,78 | 0,18 | 0,18 | 39,94 | 40,94 | 236,72 | 236,54 | 18,24 | 17,88 | 1,06 | 1,05 |
| ТК8 | ТК9 | 42 | 0,10 | 0,10 | 12,12 | -12,08 | 0,36 | 0,36 | 41,02 | 41,10 | 236,51 | 236,15 | 17,82 | 17,10 | 5,52 | 5,49 |
| ТК9 | ТК9А | 24 | 0,10 | 0,10 | 9,55 | -9,53 | 0,13 | 0,13 | 41,10 | 41,01 | 236,15 | 236,01 | 17,10 | 16,84 | 3,43 | 3,41 |
| ТК9А | ТК9Б | 34 | 0,10 | 0,10 | 8,20 | -8,18 | 0,14 | 0,14 | 41,01 | 40,88 | 236,01 | 235,88 | 16,84 | 16,56 | 2,53 | 2,52 |
| ТК9Б | ТК9В | 10 | 0,10 | 0,10 | 7,40 | -7,38 | 0,04 | 0,04 | 40,88 | 40,84 | 235,88 | 235,84 | 16,56 | 16,49 | 2,07 | 2,05 |
| Разветвление сужение | ТК10 | 26 | 0,15 | 0,15 | 51,63 | -51,47 | 0,49 | 0,49 | 39,79 | 38,97 | 237,12 | 236,63 | 19,04 | 18,07 | 11,19 | 11,13 |
| ТК10 | ТК10А | 16 | 0,15 | 0,15 | 51,23 | -51,08 | 0,32 | 0,31 | 38,97 | 38,32 | 236,63 | 236,32 | 18,07 | 17,44 | 11,02 | 10,95 |
| ТК10А | ТК11 | 47 | 0,15 | 0,15 | 34,32 | -34,21 | 0,37 | 0,37 | 38,32 | 37,04 | 236,32 | 235,94 | 17,44 | 16,70 | 4,95 | 4,92 |
| ТК11 | ТК12 | 33 | 0,15 | 0,15 | 22,89 | -22,82 | 0,12 | 0,12 | 37,04 | 35,90 | 235,94 | 235,82 | 16,70 | 16,46 | 2,21 | 2,19 |
| ТК11 | ТК12А | 37 | 0,13 | 0,13 | 11,43 | -11,40 | 0,09 | 0,09 | 37,04 | 36,06 | 235,94 | 235,86 | 16,70 | 16,52 | 1,47 | 1,47 |
| ТК12 | ТК13 | 93 | 0,10 | 0,10 | 12,86 | -12,82 | 0,88 | 0,88 | 35,90 | 35,88 | 235,82 | 234,94 | 16,46 | 14,70 | 6,22 | 6,18 |
| ТК13 | ТК13Б | 34 | 0,15 | 0,15 | 11,61 | -11,58 | 0,03 | 0,03 | 35,88 | 36,86 | 234,94 | 234,91 | 14,70 | 14,63 | 0,57 | 0,57 |
| ТК13Б | ТК14 | 35 | 0,15 | 0,15 | 11,13 | -11,10 | 0,03 | 0,03 | 36,86 | 36,68 | 234,91 | 234,88 | 14,63 | 14,57 | 0,53 | 0,52 |
| ТК14 | ТК14А | 30 | 0,10 | 0,10 | 3,67 | -3,66 | 0,02 | 0,02 | 36,68 | 36,45 | 234,88 | 234,85 | 14,57 | 14,53 | 0,51 | 0,51 |
| ТК15А | ТК15 | 30 | 0,08 | 0,08 | 6,03 | -6,02 | 0,22 | 0,22 | 35,71 | 35,46 | 234,58 | 234,37 | 13,98 | 13,55 | 4,59 | 4,57 |
| ТК18 | ТК15А | 12 | 0,07 | 0,07 | 6,24 | -6,22 | 0,20 | 0,20 | 36,14 | 35,71 | 234,78 | 234,58 | 14,38 | 13,98 | 10,14 | 10,10 |
| ТК14А | ТК16 | 57 | 0,10 | 0,10 | 1,31 | -1,30 | 0,01 | 0,01 | 36,45 | 36,11 | 234,85 | 234,85 | 14,53 | 14,51 | 0,07 | 0,07 |
| ТК15 | ТК17 | 56 | 0,05 | 0,05 | 5,20 | -5,19 | 3,76 | 3,74 | 35,46 | 31,46 | 234,37 | 230,61 | 13,55 | 6,05 | 44,21 | 44,03 |
| ТК14 | ТК18 | 30 | 0,10 | 0,10 | 7,46 | -7,44 | 0,10 | 0,10 | 36,68 | 36,14 | 234,88 | 234,78 | 14,57 | 14,38 | 2,10 | 2,09 |
| Узел учета автошкола | ТК19 | 26 | 0,10 | 0,10 | 10,26 | -10,24 | 0,17 | 0,16 | 38,41 | 37,67 | 234,55 | 234,39 | 13,92 | 13,59 | 3,96 | 3,94 |
| ТК7 | ТК20 | 300 | 0,10 | 0,10 | 10,58 | -10,55 | 1,91 | 1,89 | 39,94 | 38,63 | 236,72 | 234,81 | 18,24 | 14,44 | 4,21 | 4,18 |
| ТК22А | ТК22 | 78 | 0,13 | 0,13 | 8,07 | -8,05 | 0,09 | 0,09 | 37,45 | 37,98 | 235,76 | 235,68 | 16,34 | 16,16 | 0,74 | 0,73 |
| Узел | ТК22А | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,29 | -1,29 | 0,09 | 0,09 | 36,97 | 37,85 | 233,98 | 233,89 | 12,77 | 12,60 | 2,76 | 2,74 |
| ТК12А | ТК22А | 48 | 0,13 | 0,13 | 10,35 | -10,32 | 0,09 | 0,09 | 36,06 | 37,45 | 235,86 | 235,76 | 16,52 | 16,34 | 1,21 | 1,20 |
| ТК12 | ТК23 | 57 | 0,13 | 0,13 | 6,76 | -6,74 | 0,05 | 0,05 | 35,90 | 35,80 | 235,82 | 235,78 | 16,46 | 16,37 | 0,52 | 0,52 |
| ТК23 | ТК24 | 73 | 0,10 | 0,10 | 4,32 | -4,31 | 0,08 | 0,08 | 35,80 | 38,04 | 235,78 | 235,70 | 16,37 | 16,21 | 0,71 | 0,70 |
| ТК16 | Типография | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,49 | -0,49 | 0,01 | 0,01 | 36,11 | 36,28 | 234,85 | 234,84 | 14,51 | 14,50 | 0,41 | 0,41 |
| ТК16 | Узел | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,81 | -0,81 | 0,03 | 0,03 | 36,11 | 35,53 | 234,85 | 234,82 | 14,51 | 14,45 | 1,10 | 1,09 |
| ТК15 | Узел | 21 | 0,05 | 0,05 | 0,84 | -0,83 | 0,04 | 0,04 | 35,46 | 36,26 | 234,37 | 234,33 | 13,55 | 13,47 | 1,16 | 1,16 |
| ТК24 | Узел | 10 | 0,08 | 0,08 | 1,12 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 38,04 | 38,06 | 235,70 | 235,70 | 16,21 | 16,20 | 0,16 | 0,16 |
| ТК22 | Узел | 10 | 0,05 | 0,05 | 8,07 | -8,05 | 1,70 | 1,69 | 37,98 | 36,97 | 235,68 | 233,98 | 16,16 | 12,77 | 106,47 | 106,05 |
| ТК9В | Узел | 74 | 0,13 | 0,13 | 6,60 | -6,59 | 0,06 | 0,06 | 40,84 | 40,76 | 235,84 | 235,78 | 16,49 | 16,38 | 0,49 | 0,49 |
| ТК4 | Узел | 54 | 0,10 | 0,10 | 14,39 | -14,36 | 0,65 | 0,65 | 36,81 | 35,32 | 234,91 | 234,26 | 14,63 | 13,33 | 7,78 | 7,74 |
| ТК20 | Узел учета автошкола | 42 | 0,10 | 0,10 | 10,26 | -10,24 | 0,26 | 0,26 | 38,63 | 38,41 | 234,81 | 234,55 | 14,44 | 13,92 | 3,96 | 3,94 |
| ТК5А | Универмаг | 5 | 0,05 | 0,05 | 3,20 | -3,20 | 0,14 | 0,14 | 35,51 | 35,36 | 234,12 | 233,98 | 13,06 | 12,78 | 16,84 | 16,77 |
| ТК10 | Управление с/х Гаражи | 42 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | -0,40 | 0,02 | 0,02 | 38,97 | 39,54 | 236,63 | 236,61 | 18,07 | 18,03 | 0,27 | 0,27 |
| ТК7Б | Управление с/хоз-ва ввод 1 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,20 | -2,20 | 0,25 | 0,25 | 39,90 | 39,89 | 236,79 | 236,54 | 18,38 | 17,89 | 7,95 | 7,92 |
| ТК7А | Управление с/хоз-ва ввод 2 | 12 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | -1,15 | 0,04 | 0,04 | 39,77 | 39,78 | 236,87 | 236,83 | 18,55 | 18,47 | 2,19 | 2,19 |
| Узел | Хозтовары | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,34 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 36,26 | 36,45 | 234,33 | 234,33 | 13,47 | 13,47 | 0,20 | 0,20 |
| ТК23 | ЧП Котляровой, Усеня, Емельяно | 7 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 0,04 | 0,04 | 35,80 | 35,97 | 235,78 | 235,74 | 16,37 | 16,29 | 3,29 | 3,27 |
| Узел | Швейная фабрика | 1 | 0,05 | 0,05 | 6,78 | -6,76 | 0,19 | 0,18 | 36,97 | 36,77 | 233,98 | 233,79 | 12,77 | 12,40 | 75,12 | 74,84 |

3.	Наладка тепловой сети и потребителей: Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2.

| Наименование узла | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды после наладки, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом №24 ГВС | 6 |  | 195,66 |  | 60 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,57 |  | 0,57 |  |
| Жилой дом №14 ГВС | 6 |  | 196,34 |  | 60 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,63 |  | 0,63 |  |
| Жилой дом №21 ГВС | 6 |  | 196,67 |  | 60 |  |  |  | 0,04 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,70 |  | 0,70 |  |
| Детский сал Ромашка | 6 |  | 196,07 |  | 60 |  |  |  | 0,26 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 5,15 |  | 5,15 |  |
| Жилой дом №20 ГВС | 6 |  | 196,11 |  | 60 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,54 |  | 0,54 |  |
| Жилой дом №13 ГВС | 6 |  | 195,84 |  | 60 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,54 |  | 0,54 |  |
| Жилой дом №17 ГВС | 6 |  | 194,66 |  | 60 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,60 |  | 0,60 |  |
| Жилой дом №7 ГВС | 6 |  | 196,63 |  | 60 |  |  |  | 0,04 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,73 |  | 0,73 |  |
| Жилой дом №15 ГВС | 6 |  | 196,44 |  | 60 |  |  |  | 0,02 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,46 |  | 0,46 |  |
| Жилой дом №12 ГВС | 6 |  | 196,00 |  | 60 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,54 |  | 0,54 |  |
| Склад | 6 |  | 196,91 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 4,35 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 22,53 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,90 |  |
| Спальный корпус | 6 |  | 199,69 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 6,62 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,75 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,18 |  |
| Спортзал | 6 |  | 194,64 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,14 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 20,72 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,45 |  |
| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |  |
| Столовая |  | 6 |  | 197,80 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 5,81 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,69 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,68 |  |
| Детский сал Ромашка |  | 6 |  | 196,03 |  | 95 |  | 0,10 |  |  |  | 9,88 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 15,99 |  | 0 |  | 0,00 |  | 3,90 |  |
| Жилой дом №7 |  | 6 |  | 196,65 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 5,35 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 22,85 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,37 |  |
| Жилой дом №12 |  | 6 |  | 196,00 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 3,49 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 26,21 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,62 |  |
| Жилой дом №13 |  | 6 |  | 195,75 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 5,72 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,75 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,63 |  |
| Жилой дом №14 |  | 6 |  | 196,30 |  | 95 |  | 0,10 |  |  |  | 9,27 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 21,96 |  | 0 |  | 0,00 |  | 4,03 |  |
| Жилой дом №15 |  | 6 |  | 196,41 |  | 95 |  | 0,05 |  |  |  | 6,57 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,23 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,12 |  |
| Жилой дом №17 |  | 6 |  | 194,78 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 5,13 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 25,49 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,33 |  |
| Жилой дом №20 |  | 6 |  | 196,34 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 5,44 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 25,24 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,48 |  |
| Жилой дом №21 |  | 6 |  | 196,61 |  | 95 |  | 0,06 |  |  |  | 6,75 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 25,01 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,28 |  |
| Жилой дом №24 |  | 6 |  | 195,63 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 4,93 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 25,61 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,23 |  |
| Овощехранилище |  | 6 |  | 195,68 |  | 95 |  | 0,06 |  |  |  | 7,04 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 20,34 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,24 |  |
| Мастерские |  | 6 |  | 195,93 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  | 3,95 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 23,07 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,75 |  |
| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |  |
| Корпус №1 |  | 6 |  | 197,74 |  | 95 |  | 0,07 |  |  |  | 7,50 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,77 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,80 |  |
| Корпус 4 |  | 6 |  | 196,27 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 4,56 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 23,96 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,02 |  |
| Корпус 3 |  | 6 |  | 197,12 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,01 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,42 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,45 |  |
| Корпус 2 |  | 6 |  | 197,25 |  | 95 |  | 0,07 |  |  |  | 7,77 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,08 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2,96 |  |
| Гараж |  | 6 |  | 194,62 |  | 95 |  | 0,04 |  |  |  | 5,78 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 20,66 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,52 |  |
| Административное здание |  | 6 |  | 196,93 |  | 95 |  | 0,01 |  |  |  | 3,21 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24,01 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,50 |  |
| Банно прачечная |  | 6 |  | 195,59 |  | 95 |  | 0,03 |  |  |  | 5,23 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 23,33 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1,32 |  |
| Теплицв |  |  |  | 195,14 |  | 95 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баннопрачечный комбинат |  | 6 |  | 195,61 |  | 60 |  |  |  | 1,02 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  | 20,01 |  | 20,01 |  |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-10 | Жилой дом №24 | 70 | 0,08 | 0,08 | 1,23 | -1,23 | 0,03 | 0,03 | 60,02 | 60,79 | 256,45 | 256,42 | 28,66 | 28,61 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-10 | Жилой дом №21 | 7 | 0,04 | 0,04 | 2,28 | -2,28 | 0,33 | 0,32 | 60,02 | 59,51 | 256,45 | 256,12 | 28,66 | 28,01 | 29,07 | 28,96 |
| Котельная №6 2-й микрорайон | ТК-1 | 18 | 0,20 | 0,20 | 38,78 | -38,64 | 0,05 | 0,05 | 60,00 | 60,29 | 257,12 | 257,07 | 30,00 | 29,91 | 1,35 | 1,34 |
| ТК-1 | ТК-3 | 30 | 0,15 | 0,15 | 20,13 | -20,06 | 0,09 | 0,08 | 60,29 | 60,18 | 257,07 | 256,99 | 29,91 | 29,74 | 1,71 | 1,70 |
| ТК-3 | Жилой дом №7 | 25 | 0,03 | 0,03 | 1,37 | -1,37 | 1,95 | 1,94 | 60,18 | 58,39 | 256,99 | 255,04 | 29,74 | 25,85 | 51,39 | 51,19 |
| ТК-1 | ТК-1-1 | 42 | 0,16 | 0,16 | 18,65 | -18,58 | 0,07 | 0,07 | 60,29 | 60,56 | 257,07 | 257,00 | 29,91 | 29,77 | 1,04 | 1,03 |
| ТК-1-1 | ТК-2 | 57 | 0,15 | 0,15 | 18,65 | -18,58 | 0,13 | 0,13 | 60,56 | 60,87 | 257,00 | 256,87 | 29,77 | 29,51 | 1,47 | 1,46 |
| ТК-2 | Детский сад Ромашка | 140 | 0,05 | 0,05 | 3,90 | -3,90 | 5,27 | 5,25 | 60,87 | 55,57 | 256,87 | 251,60 | 29,51 | 18,99 | 24,98 | 24,87 |
| ТК-9 | ТК-10 | 45 | 0,13 | 0,13 | 3,51 | -3,50 | 0,01 | 0,01 | 59,98 | 60,02 | 256,46 | 256,45 | 28,68 | 28,66 | 0,14 | 0,14 |
| ТК-9 | Жилой дом №20 | 40 | 0,05 | 0,05 | 1,48 | -1,48 | 0,22 | 0,22 | 59,98 | 59,90 | 256,46 | 256,24 | 28,68 | 28,24 | 3,63 | 3,62 |
| ТК-7 | Жилой дом №14 | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,03 | -4,02 | 2,10 | 2,09 | 60,30 | 58,30 | 256,70 | 254,60 | 29,16 | 24,96 | 90,56 | 90,22 |
| ТК-7 | Жилой дом №15 | 25 | 0,04 | 0,04 | 2,12 | -2,12 | 0,96 | 0,96 | 60,30 | 59,32 | 256,70 | 255,73 | 29,16 | 27,23 | 25,24 | 25,14 |
| ТК-7 | ТК-7А | 54 | 0,10 | 0,10 | 7,96 | -7,93 | 0,20 | 0,20 | 60,30 | 61,39 | 256,70 | 256,50 | 29,16 | 28,76 | 2,38 | 2,37 |
| ТК-7А | ТК-8 | 5 | 0,13 | 0,13 | 7,96 | -7,93 | 0,01 | 0,01 | 61,39 | 61,35 | 256,50 | 256,49 | 28,76 | 28,74 | 0,72 | 0,71 |
| ТК-8 | Жилой дом №17 | 8 | 0,04 | 0,04 | 1,33 | -1,33 | 0,13 | 0,13 | 61,35 | 61,58 | 256,49 | 256,36 | 28,74 | 28,49 | 9,89 | 9,85 |
| ТК-8 | ТК-8-1 | 22 | 0,13 | 0,13 | 6,63 | -6,61 | 0,02 | 0,02 | 61,35 | 60,98 | 256,49 | 256,47 | 28,74 | 28,71 | 0,50 | 0,50 |
| ТК-8-1 | Жилой дом №13 | 21 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | -1,62 | 0,48 | 0,48 | 60,98 | 60,24 | 256,47 | 255,99 | 28,71 | 27,75 | 14,85 | 14,79 |
| ТК-8-1 | ТК-9 | 25 | 0,13 | 0,13 | 5,00 | -4,98 | 0,01 | 0,01 | 60,98 | 59,98 | 256,47 | 256,46 | 28,71 | 28,68 | 0,29 | 0,28 |
| ТК-2 | ТК-3 | 10 | 0,13 | 0,13 | 14,74 | -14,69 | 0,05 | 0,05 | 60,87 | 60,83 | 256,87 | 256,83 | 29,51 | 29,42 | 2,45 | 2,43 |
| ТК-3 | ТК-4 | 25 | 0,13 | 0,13 | 0,62 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 60,83 | 60,83 | 256,83 | 256,83 | 29,42 | 29,41 | 0,01 | 0,01 |
| ТК-4 | Жилой дом №12 | 30 | 0,04 | 0,04 | 0,62 | -0,62 | 0,10 | 0,10 | 60,83 | 60,73 | 256,83 | 256,73 | 29,41 | 29,21 | 2,20 | 2,19 |
| ТК-3 | ТК-7 | 100 | 0,15 | 0,15 | 14,11 | -14,07 | 0,13 | 0,13 | 60,83 | 60,30 | 256,83 | 256,70 | 29,42 | 29,16 | 0,84 | 0,84 |
| ТК-6 | ТК-21 | 42 | 0,08 | 0,08 | 5,85 | -5,83 | 0,28 | 0,28 | 59,47 | 59,01 | 255,50 | 255,22 | 26,78 | 26,22 | 4,32 | 4,29 |
| ТК-6 | Банно-прачечная | 15 | 0,04 | 0,04 | 1,32 | -1,32 | 0,23 | 0,23 | 59,47 | 59,69 | 255,50 | 255,28 | 26,78 | 26,33 | 9,77 | 9,73 |
| ТК-5 | Корпус 4 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,02 | -1,01 | 0,03 | 0,03 | 59,24 | 59,32 | 255,62 | 255,59 | 27,01 | 26,96 | 1,71 | 1,70 |
| ТК-4 | ТК-5 | 58 | 0,10 | 0,10 | 8,18 | -8,16 | 0,23 | 0,23 | 58,58 | 59,24 | 255,85 | 255,62 | 27,46 | 27,01 | 2,52 | 2,51 |
| ТК-11 | Административное здание | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,50 | -0,50 | 0,04 | 0,04 | 58,75 | 58,69 | 255,67 | 255,62 | 27,10 | 27,01 | 1,44 | 1,44 |
| ТК-5 | ТК-6 | 38 | 0,10 | 0,10 | 7,17 | -7,15 | 0,12 | 0,12 | 59,24 | 59,47 | 255,62 | 255,50 | 27,01 | 26,78 | 1,94 | 1,93 |
| ТК-3 | ТК-4 | 25 | 0,10 | 0,10 | 8,63 | -8,61 | 0,11 | 0,11 | 58,51 | 58,58 | 255,96 | 255,85 | 27,68 | 27,46 | 2,81 | 2,79 |
| ТК-4 | Корпус 3 | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | -0,45 | 0,02 | 0,02 | 58,58 | 58,71 | 255,85 | 255,83 | 27,46 | 27,42 | 1,14 | 1,14 |
| ТК-10 | ТК-11 | 44 | 0,05 | 0,05 | 0,50 | -0,50 | 0,03 | 0,03 | 58,38 | 58,75 | 255,69 | 255,67 | 27,16 | 27,10 | 0,43 | 0,42 |
| ТК-10 | Корпус 2 | 10 | 0,07 | 0,07 | 2,96 | -2,96 | 0,04 | 0,04 | 58,38 | 58,41 | 255,69 | 255,66 | 27,16 | 27,08 | 2,30 | 2,29 |
| ТК-3 | ТК-10 | 55 | 0,07 | 0,07 | 3,47 | -3,46 | 0,27 | 0,26 | 58,51 | 58,38 | 255,96 | 255,69 | 27,68 | 27,16 | 3,15 | 3,13 |
| ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,13 | 0,13 | 12,10 | -12,07 | 0,08 | 0,08 | 58,20 | 58,51 | 256,03 | 255,96 | 27,84 | 27,68 | 1,18 | 1,18 |
| ТК-2 | Корпус №1 | 10 | 0,07 | 0,07 | 2,80 | -2,79 | 0,03 | 0,03 | 58,20 | 58,26 | 256,03 | 256,00 | 27,84 | 27,77 | 2,05 | 2,04 |
| ТК-2 | Столовая | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,68 | -1,67 | 0,07 | 0,07 | 58,20 | 58,16 | 256,03 | 255,96 | 27,84 | 27,69 | 4,63 | 4,61 |
| ТК-21 | ТК-22 | 26 | 0,07 | 0,07 | 5,10 | -5,08 | 0,28 | 0,27 | 59,01 | 58,69 | 255,22 | 254,95 | 26,22 | 25,67 | 6,78 | 6,75 |
| ТК-21 | Мастерские | 15 | 0,04 | 0,04 | 0,75 | -0,75 | 0,07 | 0,07 | 59,01 | 59,22 | 255,22 | 255,15 | 26,22 | 26,07 | 3,16 | 3,14 |
| ТК-22 | ТК-23 | 140 | 0,07 | 0,07 | 4,20 | -4,19 | 0,98 | 0,97 | 58,69 | 59,05 | 254,95 | 253,97 | 25,67 | 23,73 | 4,61 | 4,59 |
| ТК-22 | Склад | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,90 | -0,89 | 0,07 | 0,07 | 58,69 | 57,97 | 254,95 | 254,88 | 25,67 | 25,53 | 4,52 | 4,50 |
| ТК-23 | Гараж | 35 | 0,07 | 0,07 | 1,52 | -1,51 | 0,03 | 0,03 | 59,05 | 59,32 | 253,97 | 253,94 | 23,73 | 23,66 | 0,61 | 0,61 |
| ТК-23 | Овощехранилище | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,24 | -2,23 | 0,19 | 0,19 | 59,05 | 58,10 | 253,97 | 253,78 | 23,73 | 23,34 | 8,22 | 8,18 |
| ТК-23 | Спортзал | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,01 | 0,01 | 59,05 | 59,33 | 253,97 | 253,97 | 23,73 | 23,72 | 0,34 | 0,34 |
| ТК-11А | Центр узела учета | 140 | 0,13 | 0,13 | 18,76 | -18,70 | 0,61 | 0,60 | 58,54 | 56,45 | 256,72 | 256,12 | 29,21 | 28,00 | 2,83 | 2,82 |
| ТК-3 | Смена диаметра | 36 | 0,15 | 0,15 | 18,76 | -18,70 | 0,09 | 0,09 | 60,18 | 59,48 | 256,99 | 256,90 | 29,74 | 29,57 | 1,49 | 1,47 |
| Смена диаметра | ТК-11А | 40 | 0,13 | 0,13 | 18,76 | -18,70 | 0,18 | 0,18 | 59,48 | 58,54 | 256,90 | 256,72 | 29,57 | 29,21 | 2,83 | 2,82 |
| Центр узела учета | ТК-2 | 22 | 0,13 | 0,13 | 16,58 | -16,53 | 0,08 | 0,08 | 56,45 | 58,20 | 256,12 | 256,03 | 28,00 | 27,84 | 2,21 | 2,20 |
| Центр узела учета | Спальный корпус | 10 | 0,05 | 0,05 | 2,18 | -2,18 | 0,13 | 0,12 | 56,45 | 56,30 | 256,12 | 255,99 | 28,00 | 27,75 | 7,81 | 7,78 |
| Котельная №6 2-й микрорайон | ЦТП Котельная №6 | 1 | 0,20 | 0,20 | 101,03 | -101,03 | 0,08 | 0,08 | 60,00 | 60,10 | 257,12 | 257,04 | 30,00 | 29,85 | 9,13 | 9,13 |
| Узел ЦТП | ТК1-1 | 18 | 0,20 | 0,20 | 30,47 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 80,08 | 80,18 | 276,94 | 276,91 | 39,87 | 40,10 | 0,84 | 0,00 |
| ТК1-1 | ТК-31 | 30 | 0,15 | 0,15 | 20,74 | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 80,18 | 80,05 | 276,91 | 276,82 | 40,01 | 39,84 | 1,81 | 0,00 |
| ТК-31 | Жилой дом №7 ГВС | 25 | 0,05 | 0,03 | 0,73 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 80,05 | 80,16 | 276,82 | 276,79 | 39,74 | 39,99 | 0,88 | 0,00 |
| ТК-31 | Смена диаметра ГВС | 36 | 0,10 | 0,10 | 20,02 | 0,02 | 0,85 | 0,00 | 80,05 | 78,51 | 276,82 | 275,97 | 40,57 | 38,34 | 15,02 | 0,00 |
| Смена диаметра ГВС | ТК-11А ГВС | 40 | 0,10 | 0,08 | 20,02 | 0,02 | 0,94 | 0,00 | 78,51 | 76,89 | 275,97 | 275,03 | 39,71 | 37,41 | 15,02 | 0,00 |
| ТК-11А ГВС | Центр узела учета ГВС | 140 | 0,10 | 0,08 | 20,01 | 0,02 | 3,19 | 0,00 | 76,89 | 72,15 | 275,03 | 271,84 | 39,64 | 33,35 | 15,02 | 0,00 |
| Центр узела учета ГВС | ТК-2 ГВС | 22 | 0,10 | 0,08 | 20,01 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 72,15 | 73,40 | 271,84 | 271,30 | 33,11 | 36,15 | 15,02 | 0,00 |
| ТК-2 ГВС | ТК-3 ГВС | 40 | 0,10 | 0,08 | 20,01 | 0,02 | 0,94 | 0,00 | 73,40 | 72,87 | 271,30 | 270,36 | 33,95 | 33,83 | 15,02 | 0,00 |
| ТК-3 ГВС | ТК-4 ГВС | 25 | 0,10 | 0,07 | 20,01 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 72,87 | 72,50 | 270,36 | 269,76 | 33,19 | 33,05 | 15,01 | 0,00 |
| ТК-4 ГВС | ТК-5 ГВС | 58 | 0,10 | 0,07 | 20,01 | 0,02 | 1,35 | 0,00 | 72,50 | 71,97 | 269,76 | 268,42 | 32,01 | 32,29 | 15,01 | 0,00 |
| ТК-5 ГВС | ТК-6 ГВС | 38 | 0,10 | 0,07 | 20,01 | 0,02 | 0,90 | 0,00 | 71,97 | 71,41 | 268,42 | 267,52 | 31,14 | 30,92 | 15,01 | 0,00 |
| ТК-6 ГВС | Баннопрачечный комбинат | 15 | 0,10 | 0,07 | 20,01 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 71,41 | 71,53 | 267,52 | 267,14 | 30,08 | 30,70 | 15,01 | 0,00 |
| ТК1-1 | ТК-1-1 ГВС | 42 | 0,10 | 0,08 | 9,73 | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 80,18 | 80,29 | 276,91 | 276,68 | 39,63 | 40,08 | 3,56 | 0,00 |
| ТК-1-1 ГВС | ТК-2 ГВС | 57 | 0,11 | 0,07 | 9,73 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 80,29 | 80,51 | 276,68 | 276,51 | 39,35 | 39,96 | 1,93 | 0,00 |
| ТК-2 ГВС | детский сал Ромашка | 140 | 0,04 | 0,03 | 5,15 | 0,00 | 31,22 | 0,00 | 80,51 | 49,22 | 276,51 | 245,29 | 39,64 | 8,28 | 148,17 | 0,00 |
| ТК-2 ГВС | ТК-3 ГВС | 10 | 0,13 | 0,13 | 4,57 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 80,51 | 80,50 | 276,51 | 276,50 | 39,57 | 39,56 | 0,24 | 0,00 |
| ТК-3 ГВС | ТК-4 ГВС | 25 | 0,10 | 0,07 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 80,50 | 276,50 | 276,50 | 39,56 | 39,56 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-4 ГВС | Жилой дом №12 ГВС | 30 | 0,03 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 80,50 | 80,14 | 276,50 | 276,14 | 39,56 | 39,20 | 7,97 | 0,00 |
| ТК-3 ГВС | ТК-7 ГВС | 100 | 0,13 | 0,13 | 4,04 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 80,50 | 80,02 | 276,50 | 276,47 | 40,01 | 39,08 | 0,19 | 0,00 |
| ТК-7 ГВС | Жилой дом №14 ГВС | 15 | 0,02 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 80,02 | 77,74 | 276,47 | 274,08 | 39,42 | 37,25 | 105,50 | 0,00 |
| ТК-7 ГВС | Жилой дом №15 ГВС | 25 | 0,02 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 80,02 | 77,92 | 276,47 | 274,36 | 39,52 | 37,43 | 55,93 | 0,00 |
| ТК-7 ГВС | ТК-7А ГВС | 54 | 0,13 | 0,08 | 2,94 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 80,02 | 81,47 | 276,47 | 276,47 | 38,08 | 40,98 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-7А ГВС | ТК-8А | 5 | 0,13 | 0,08 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,47 | 81,40 | 276,47 | 276,47 | 39,60 | 39,46 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-8А | Жилой дом №17 ГВС | 8 | 0,03 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 81,40 | 81,68 | 276,47 | 276,34 | 39,12 | 39,81 | 9,94 | 0,00 |
| ТК-8А | ТК-8-1 ГВС | 22 | 0,10 | 0,05 | 2,34 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 81,40 | 81,02 | 276,47 | 276,46 | 39,90 | 39,15 | 0,21 | 0,00 |
| ТК-8-1 ГВС | Жилой дом №13 ГВС | 21 | 0,03 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 81,02 | 80,36 | 276,46 | 276,20 | 39,92 | 38,86 | 7,96 | 0,00 |
| ТК-8-1 ГВС | ТК-9 ГВС | 25 | 0,10 | 0,05 | 1,80 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 81,02 | 80,00 | 276,46 | 276,45 | 40,53 | 38,50 | 0,13 | 0,00 |
| ТК-9 ГВС | Жилой дом №20 ГВС | 40 | 0,05 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 80,00 | 80,31 | 276,45 | 276,42 | 39,17 | 39,82 | 0,48 | 0,00 |
| ТК-9 ГВС | ТК-10 ГВС | 45 | 0,10 | 0,05 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,05 | 276,45 | 276,45 | 39,46 | 39,56 | 0,06 | 0,00 |
| ТК-10 ГВС | Жилой дом №21 ГВС | 7 | 0,04 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 80,05 | 79,75 | 276,45 | 276,42 | 39,78 | 39,21 | 2,73 | 0,00 |
| ТК-10 ГВС | Жилой дом №24 ГВС | 70 | 0,05 | 0,05 | 0,57 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 80,05 | 80,73 | 276,45 | 276,39 | 38,77 | 40,19 | 0,54 | 0,00 |