| Директор Брянского ЦНТИ – филиала ФГБУ РЭА Минэнерго России ___________________Чепцов В.А. «___» ____________2023 г. | Утверждено Постановлением Администрации Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области «___» ____________2023 г. №_______ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Дубровского городского поселения

Дубровского муниципального района Брянской области

по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года

Том 1. Утверждаемая часть

2023 г.

Оглавление

Паспорт схемы теплоснабжения	5

Общие сведения о муниципальном образовании	9

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	15

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);	15

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;	15

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе;	16

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	17

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;	17

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	18

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;	19

г) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	20

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	24

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения.	25

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;	25

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	25

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	27

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;	27

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;	28

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;	28

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;	35

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;	35

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	35

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;	35

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;	36

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;	36

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	36

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	36

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);	36

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;	36

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	37

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	43

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.	44

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	44

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;	48

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	49

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;	49

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;	49

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;	51

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	51

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;	51

б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	54

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	55

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	56

Раздел 13  Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	61

Раздел 14   Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.	61

Раздел 15  Ценовые (тарифные) последствия	62

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	68

\

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Схема теплоснабжения Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2023 год и на период до 2038 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями). - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 №55629). - Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». - Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении». - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280). - Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений». - Генеральный план муниципального образования «Дубровское городское поселение» Брянского муниципального района Брянской области. - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Администрация Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | Брянский ЦНТИ – филиал ФГБУ РЭА Минэнерго России |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Разработка схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом; - повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду; - обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; - обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла; - создания актуальной геоинформационной системы – электронной модели схемы теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2038 г. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | - обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; - снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки; - соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы теплоснабжения Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области

Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Тепло-потребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до тепло-потребляющих установок;

Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Тепло-сетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки тепло-потребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения;

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2038 года;

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей;

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании.

Официальное наименование муниципального образования в соответствии с Уставом –  Дубровское городское поселение Дубровского муниципального района Брянской области. Сокращенное наименование – МО «Дубровское городское поселение».

Территория Дубровского городского поселения расположена в северо-восточной части Дубровского муниципального района и имеет смежные границы:

- на севере – с. Рогнединским районом;

- на востоке – с. Рековичским сельским поселением;

- северо-востоке – с. Сещинским сельским поселением;

- на юге – с. Пеклинским сельским поселением;

- на юго-западе – с. Алешинским сельским поселением.

Границы Дубровского городского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 15,2 км. С запада на восток на 10,3 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 12214,73 га. Численность населения на 01.01.2023 г. – 8115 чел. человек.

В состав Дубровского городского поселения в соответствии с Перечнем населенных пунктов, входящих в состав территорий городских округов, городских поселений, сельских поселений (введен Законом Брянской области от 07.07.2009 г. № 52-З) входят 16 населенных пунктов: пгт. Дубровка, д. Давыдчи, д. Дубровка, п. Заря, п. Калинин, п. Липовка, п. Минаков, д. Немерь, п. Новый Свет, д. Побойная, д. Понизовка, д. Потрясовка, д. Сеща, д. Тушево, д. Федоровка, д. Чекалина Слобода, общая площадь – 1730,76 га.

Административным центром Дубровского городского поселения является пгт. Дубровка. Поселок расположен в 81 км северо-западу от г. Брянска.

Рисунок 1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области..

Климат территории.

Характеристика элементов климата приводится на основании СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (с Изменениями №1, 2), дата введения 24.12.2020 г. и отражены в таблице 1.1, таблице 1.2, таблице 1.3.

Таблица 1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,3 | -6,4 | -1,1 | 7,2 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 17,4 | 11,9 | 5,6 | -0,3 | -4,7 | 6,0 |

Таблица 1.2. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,1 |

Таблица 1.3. Климатические характеристики территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 | - 25 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,92 | - 23 |
| 3 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС | 6,4 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС | 199 сут. -2,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 220 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 23 |
|  | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,98 | 26 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 24,3 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 38,0 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 10,1 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 72 |
| 16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 57 |
| 17 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) tBP для административных и общественных зданий принимается равной +18°С. Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) для жилых зданий принимается равной +20°С.

Схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральный план Муниципального образования Дубровское городское поселение Дубровского муниципального района Брянского района;

На перспективу развития Дубровского ГП сценарий, определенный в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в сельском поселении и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации сельского поселения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

Существующий фонд застройки поселения представлен жилыми и общественными зданиями. Планируемый объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Дубровского городского поселения составит 69,2 тыс. м2, в том числе на первую очередь (до 2028 года) – 43,6 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 30 м2 (на период первой очереди 27 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 282 тыс. м2 (на период первой очереди 256,5 тыс. м2).

В генеральном плане Дубровского городского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагаются:

- индивидуальная жилая застройка с участками.

Планируется строительство и ввод в эксплуатацию объектов:

1.	Детский сад, расположенный по адресу: Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка, 1-й Микрорайон, кадастровый номер объекта №32:05:0110302:12177. Ввод в эксплуатацию 2026 год.

2.	 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка, кадастровый номер объекта №32:05:0110327:194. Ввод в эксплуатацию 2029 год.

3.	Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, расположенный по адресу: Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка, кадастровый номер объекта №32:05:0110327:193. Ввод в эксплуатацию 2030 год.

4.	Многоквартирный жилой дом (24 квартиры), расположенный по адресу: Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка, кадастровый номер объекта №32:05:0110101:475, 32:05:0110101:477. Ввод в эксплуатацию 2024 год.

Все объекты планируются подключить к индивидуальным источникам теплоснабжения, прирост площади строительных фондов (МКД) подключаемых к системе централизованного теплоснабжения на территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года не планируется.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись, в первую очередь, за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки и на территориях нового освоения.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей также останется индивидуальная застройка.

Прирост площади строительных фондов (МКД) подключаемых к системе централизованного теплоснабжения на территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года не планируется.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

Учитывая, что Генеральным планом Дубровского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе;

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения поселения приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/год.

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 7 296,0 | 7 296,0 | 7 296,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 7 126,7 | 7 126,7 | 7 126,7 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 6 079,4 | 6 079,4 | 6 079,4 |
| Отопление | Гкал | # 5 726,99 | # 5 726,99 | # 5 726,99 |
| ГВС | м3 | # 5 599,2 | # 5 599,2 | # 5 599,2 |
| Общие потери | Гкал | # 1 047,3 | # 1 047,3 | # 1 047,3 |

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 4 115,2 | 4 115,2 | 4 115,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 4 019,8 | 4 019,8 | 4 019,8 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3 288,7 | 3 493,4 | 3 493,4 |
| Отопление | Гкал | 3 288,7 | 3 493,4 | 3 493,4 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | # 731,1 | # 526,4 | # 526,4 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3 977,2 | 3 977,2 | 3 977,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 3 884,9 | 3 884,9 | 3 884,9 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1 965,6 | 3 268,0 | 3 268,0 |
| Отопление | Гкал | 1 767,43 | 2 938,52 | 2 938,52 |
| ГВС | м3 | 3 010,11 | 5 004,6 | 5 004,6 |
| Общие потери | Гкал | # 1 919,4 | # 617,0 | # 617,0 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

По состоянию на 01.01.2023 г. система теплоснабжения Дубровского городского поселения включает следующие источники теплоснабжения:

1 технологическая зона ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

- Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1

- Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября

- Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2

Установленная мощность «нетто» источника централизованной системы теплоснабжения представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Параметры тепловой мощности «нетто», Гкал/ч.

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Распологаемая мощность котельных, Гкал/час | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 3,6 | 3,015 | 1,5276 | 1,2729 | 0,0354 | 0,2193 | 2,9796 |
|  | Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 2,4 | 2,177 | 0,8616 | 0,6886 | 0,0200 | 0,1531 | 2,157 |
|  | Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 4,4 | 2,64 | 0,8327 | 0,4115 | 0,0193 | 0,4019 | 2,6207 |

Теплоснабжающей организацией, отпускающей тепловую энергию централизованно для потребителей Дубровского городского поселения, является ГУП «Брянсккоммунэнерго».

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

На территории Дубровского городского поселения перевод потребителей в жилых многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение не предусматривается.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

- нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

- наносится существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

- нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;

В таблице 2.2 представлен баланс тепловой мощности котельных, на базовый период работы 2022 год.

Таблица 2.2. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения на базовый период 2022 год.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Распологаемая мощность котельных, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2022 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 3,6 | 3,015 | 1,5276 | 1,2729 | 0,0354 | 0,2193 | 2,9796 | 3,2679 | -0,543 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 2,4 | 2,177 | 0,8616 | 0,6886 | 0,02 | 0,1531 | 2,157 | 1,902 | +0,082 |
| Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 4,4 | 2,64 | 0,8327 | 0,4115 | 0,0193 | 0,4019 | 2,6207 | 2,378 | -0,1785 |

Рекомендации:

1.	Строительство новых источников тепловой энергии целесообразно провести по котельной №1 пгт. Дубровка, мкр-н №1: БМК–4,8МВт, стоимость котельной составляет 10 800 000 руб.

2.	Строительство новых источников тепловой энергии целесообразно провести по котельной №6 пгт. Дубровка, мкр-н №2: БМК–3,2МВт, стоимость котельной составляет 6 220 000 руб.

С учетом планируемого развития территории Дубровского городского поселения, баланс тепловой мощности по котельным, к окончанию планируемого периода представлен в таблице 2.3-2.4.

Таблица 2.3. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода до 2028 год.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Распологаемая мощность котельных, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2028 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2028 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2028 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2028 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1. БМК–4,8МВт п. Дубровка, мкр-н №1 | 4,128 | 3,88 | 1,528 | 1,273 | 0,035 | 0,219 | 3,845 | 3,2679 | +0,323 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 2,4 | 2,177 | 0,8616 | 0,6886 | 0,02 | 0,11 | 2,157 | 1,902 | +0,125 |
| Котельная №6. БМК–3,2МВт п. Дубровка, мкр-н №2 | 2,752 | 2,6 | 0,8327 | 0,4115 | 0,0193 | 0,129 | 2,581 | 2,378 | +0,055 |

Таблица 2.4. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода до 2038 год.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Распологаемая мощность котельных, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2038 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2038 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2038 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2038 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1. БМК–4,8МВт п. Дубровка, мкр-н №1 | 4,128 | 3,88 | 1,528 | 1,273 | 0,035 | 0,219 | 3,845 | 3,2679 | +0,323 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 2,4 | 2,177 | 0,8616 | 0,6886 | 0,02 | 0,11 | 2,157 | 1,902 | +0,125 |
| Котельная №6. БМК–3,2МВт п. Дубровка, мкр-н №2 | 2,752 | 2,6 | 0,8327 | 0,4115 | 0,0193 | 0,129 | 2,581 | 2,378 | +0,055 |

г) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии рассчитан на основании приложения 40 методических указаний (приказ Минэнерго РФ от 05.03.2019г. №212.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

- стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

- удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где: – необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где  – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

где  – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

– дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Таблица 2.5. Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование источника | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе, 0С | Эффективный радиус, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 3,2679 | 475,0 | Отоп. 95/70 Гвс 60/50 | 570,0 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 1,902 | 560,0 | Отоп. 95/70 | 672,0 |
| Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 2,378 | 655,8 | Отоп. 95/70 Гвс 60/50 | 787,0 |

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Таблица 3.1. Величина потерь теплоносителя, из тепловой сети

| Котельная | Величина утечек теплоносителя, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 2022г. | До 2028 г | До 2038г. |
| Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Значительное превышение фактического объема потерь теплоносителя над нормативным, свидетельствует об утечках теплоносителя вызванных долгим сроком эксплуатации тепловой сети.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически обработанной и деаэрированной водой.

Таким образом, производительность водоподготовительных установок и максимальное часовое потребление теплоносителя в базовый период представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2.  Производительность     водоподготовительных    установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах

| Наименование источника | Закрытая система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётный часовой расход воды в системе, т/ч | Расчётный часовой расход воды в сети, т/ч | Аварийный часовой расход воды на подпитку сети, т/ч |
| Котельная №1 п. Дубровка, мкр-н №1 | 147,948 | 50,79 | 1,016 |
| Котельная №2 п. Дубровка, ул. 60 лет Октября | 84,572 | 43,66 | 0,873 |
| Котельная №6 п. Дубровка, мкр-н №2 | 139,811 | 54,8 | 1,096 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения.

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

В генеральном плане Дубровского городского поселения предполагается подключение перспективных объектов к индивидуальным источникам теплоснабжения. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись, в первую очередь, за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки и на территориях нового освоения.

Основными вариантами перспективного развития системы теплоснабжения:

- Реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования, замена ветхих участков тепловых сетей не нормативной надежности.

- Перевод на индивидуальное теплоснабжение не рентабельных потребителей МКД и потребителей частного сектора.

- Реализация мероприятий по повышению качества теплоснабжения, в связи с несоответствием параметров теплоносителя температурному графику и гидравлическому режиму тепловой сети (потери тепловой энергии в подводящих тепловых сетях).

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Основным приоритетным направление развития системы централизованного теплоснабжения Дубровского городского поселения, является реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ:

- Модернизация устаревшего оборудования с целью устранения дефицита мощности по котельным №1, №6 (см. Таблица 4.2. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения).

- Замена участков тепловых сетей по котельной №1 в связи с ненормативной надежностью (см. Таблица 11.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной п. Дубровка, мкр-н №1).

- Перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с не рентабельностью теплоснабжения МКД:

- МКД 1-й микрорайон дом №27: квартира №3, квартира №11, квартира №13, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 14 квартир (82,35% от общего числа квартир);

- МКД 1-й микрорайон дом №30: квартира №6, квартира №8, квартира №10, квартира №11, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 14 квартир (77,78% от общего числа квартир);

- МКД 1-й микрорайон дом №37: квартира №6, квартира №9, квартира №13, квартира №18, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 16 квартир (80,00% от общего числа квартир).

Рисунок 5.1. Схема отключения не рентабельных потребителей и перевод МКД №29,30,37.

Общая нагрузка перевода потребителей составит 0,0478 Гкал/час.

Компенсация потерь тепловой энергии при отключении потребителей: 245,66 Гкал.

Компенсация расхода тепловой энергии на отопления: 228,3 Гкал.

Потери в тепловой сети для отопления квартир в домах №27,30,37 сотавляют: 107,6%.

Экономия природного газа от перевода потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с не рентабельностью теплоснабжения МКД №27,30,37:

- 84,425 тыс.куб.м., что в стоимостном выражении 439,724 тыс. рублей ежегодно.

- Реализация мероприятий по повышению качества теплоснабжения, в связи с не соответствием параметров теплоносителя температурному графику и гидравлическому режиму тепловой сети (потери тепловой энергии в подводящих тепловых сетях.

Учитывая, что Генеральным планом Дубровского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения Дубровского городского поселения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования, замена ветхих участков тепловых сетей, перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение, повышением качества теплоснабжения в связи с не соответствием параметров теплоносителя температурному графику и гидравлическому режиму работы тепловой сети (потери тепловой энергии в подводящих тепловых сетях).

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников.

Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается.

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Дубровского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

- Строительство новых источников тепловой энергии целесообразно провести по котельной №1 п. Дубровка, мкр-н №1: мощность котельной БМК-4,8МВт, ориентировочная стоимость котельной 10 800 000 руб.

- Строительство новых источников тепловой энергии целесообразно провести по котельной №6 п. Дубровка, мкр-н №2: мощность БМК–3,2МВт, ориентировочная стоимость котельной 6 220 000 руб.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и не плотности;

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);

- установка систем учета тепла у потребителей;

- поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.

Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;

В настоящее время в Дубровском городского поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Согласно Генеральному плану поселения выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы не предусмотрено.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Согласно Генеральному плану поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

В соответствии с Генеральным планом поселения, а также отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

Изменение температурного графика не требуется.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано: реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории поселения, отсутствует.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве тепловых сетей рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

На территории Дубровского городского поселения есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. В настоящее время работоспособность тепловой сети обеспечивается проведением текущих ремонтов, частичной заменой ветхих тепловых сетей.

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые:

- Замена участков тепловых сетей по котельной №1 в связи с ненормативной надежностью (см. Том 2 «Обосновывающие материалы», таблица 11.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной пгт. Дубровка, мкр-н №1).

Таблица 6.1. Перечень мероприятий по замене тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы на территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего протяженность сетей, км | План замены сетей на 2023г., км | План замены сетей на 2024г., км | План замены сетей на 2025г., км | План замены сетей на 2026г., км | План замены сетей на 2027г., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена тепловых сетей и участков трубопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный срок эксплуатации (25 лет) |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные сети | 0,198 | 0,04 | 0,053 | 0,043 | 0,027 | 0,035 |
|  | Сумма, тыс. руб. | 1641,572 | 241,572 | 500,0 | 450,0 | 200,0 | 250,0 |

Таблица 6.2. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей на 2023-2027 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации 2023-2027гг |  | План замены сетей, км | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, которые предусмотрены программой |  | Ответственные исполнители (органы исполнительной власти, структурные подразделения администрации района, хозяйствующие субъекты) | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,198 | 1641,572 |  | 241,572 |  | 500,0 |  | 450,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
| Отрасль теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. Красная, д.1 |  | 2023 | 0,04 |  | 241,572 |  | 241,572 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2023 | 0,04 |  | 241,572 |  | 241,572 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А (I этап) |  | 2024 | 0,053 |  | 500,0 |  | - |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2024 | 0,053 |  | 500, 0 |  | - |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А (II этап) |  | 2025 | 0,043 |  | 450,0 |  | - |  | - |  | 450,0 |  | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2025 | 0,043 |  | 450,0 |  | - |  | - |  | 450,0 |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Ленина, д.53 |  | 2026 | 0,015 |  | 105,0 |  | - |  | - |  | - |  | 105,0 |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 5 | Ремонт тепловых по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Победы, д.12 |  | 2026 | 0,012 |  | 95,0 |  | - |  | - |  | - |  | 95,0 |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2026 | 0,027 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  | - | - | - |
| 6 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон, д.43, д.44 |  | 2027 | 0,035 |  | 250,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 250,0 |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2027 | 0,035 |  | 250,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 250,0 |  | - | - | - |

Затраты на приобретение и монтаж трубопровода системы отопления здания ДШИ.

Стоимость трубопровода в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети составит:

- труба ППУ-ПЭ 76х3,5-1 стоимость 2135,00 руб.  м. п. (Стройэнергокомплект г. Брянск). Итого: 88 ‧ 2135,0 = 188 000 руб.;

- доставка материала, земляные, монтажные работы – 350 000 руб.

Всего: ΣЗ = 537 000 руб.

Срок окупаемости составит: О = ΣЗ /Э сум = 537000 / 242099 = 2,2 года.

На момент обследования параметры сетевой воды не соответствовали температурному графику (фактическая температура подающего трубопровода ниже нормы на 12,0 °С). Это вызвано наличием грунтовых вод в каналах подземной прокладки тепловой сети на участке ТК-2–ТК-1.

На участке тепловой сети ТК-1–Здание ДШИ падение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе составляет 9,0 °С. Это вызвано наличием грунтовых вод в каналах подземной прокладки тепловой сети.

Мероприятия, рекомендуемые по результатам обследования.

1. Контролировать параметры работы котельной согласно температурному графику             95-700С и режимной карте работы технологического оборудования котельной.

2. Заменить участок тепловой сети ТК-1–Здание ДШИ на трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети. Диаметр трубопровода согласовать с теплоснабжающей организацией.

3. Увеличить расход теплоносителя на здание ДШИ с учетом здания тренажерного зала. Расчетный расход теплоносителя составляет G = 2,8 т/ч.

4. Для улучшения циркуляции теплоносителя системы отопления 2-го этажа, рекомендуется установить шаровой кран перед радиатором, соединяющий подающий трубопровод с обратным.

5. Произвести внутреннюю регулировку системы отопления здания. Фактический расход теплоносителя на 2-ой этаж превышает расход на 1-ый этаж и составляет соответственно G = 1,6 и G = 0,7 м3/ч, учитывая, что здание тренажерного зала запитывается от системы отопления 1-го этажа.

6. По индивидуальным тепловым пунктам ежесезонно должны выполняться следующие мероприятия:

- ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны);

- ревизия грязевиков (со вскрытием и очисткой);

- чистка и покраска труб, восстановление теплоизоляции;

- поверка термометров и манометров, замена неисправных;

- очистка гильз под термометры и доливка в них масла;

- гидравлические испытания тепловых узлов.

7.  По внутренним системам:

- ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренних систем отопления;

- промывка внутренних систем отопления водовоздушной смесью до полного осветления;

- испытания на прочность водяных систем проводятся пробным давлением (системы отопления с чугунными отопительными приборами) – 6,0 кгс/см2.

Затраты на приобретение и монтаж трубопровода системы отопления СОШ №1.

Стоимость трубопровода в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети составит:

- труба ППУ-ПЭ 89х3,5-1 стоимость 2098,60 руб. м. п. (Стройэнергокомплект г. Брянск).

Итого: 86 ‧ 2098,6 = 181 000 руб.;

- доставка материала, земляные, монтажные работы – 350 000 руб.

Всего: ΣЗ = 531 000 руб. Срок окупаемости составит: О = ΣЗ /Э сум = 531000 / 193705 = 2,7 лет.

На момент обследования параметры сетевой воды не соответствовали температурному графику (фактическая температура подающего трубопровода ниже нормы на 5,3°С). Это вызвано наличием грунтовых вод в каналах подземной прокладки тепловой сети.

Мероприятия, рекомендуемые по результатам обследования.

1. Контролировать параметры работы котельной согласно температурному графику              95-700С и режимной карте работы технологического оборудования котельной.

2. Заменить участок тепловой сети от тепловой камеры до здания СОШ на трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети. Диаметр трубопровода согласовать с теплоснабжающей организацией.

3. Увеличить расход теплоносителя на здание СОШ. Расчетный расход теплоносителя составляет G = 8,82 т/ч.

4. Для увеличения расхода теплоносителя на здание «Старой школы» рекомендуется произвести регулировку внутренней системы отопления здания МБОУ Дубровская СОШ №1.

5. По индивидуальным тепловым пунктам ежесезонно должны выполняться следующие мероприятия:

- ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны);

- ревизия грязевиков (со вскрытием и очисткой);

- чистка и покраска труб, восстановление теплоизоляции;

- поверка термометров и манометров, замена неисправных;

- очистка гильз под термометры и доливка в них масла;

- гидравлические испытания тепловых узлов.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения – закрытая, мероприятия не требуются.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от котельных:

- Котельная №1 пгт. Дубровка, мкр-н №1: баки-аккумуляторы 50м3 – 1шт., секционный водоводяной подогреватель МВН 2050-80 – 2 шт.

- Котельная №6 пгт. Дубровка, мкр-н №2: баки-аккумуляторы 50м3 – 2шт., секционный водоводяной подогреватель МВН 2050-80 – 3 шт., бак запаса холодной воды 50м3 – 1шт.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

Основным видом топлива для котельной является природный газ. Перспективные топливные балансы приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Перспективные топливные балансы

| Котельная п. Дубровка, мкр-н №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 1 088,60 | 1 088,60 | 1 088,60 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 1 287,93 | 1 287,93 | 1 287,93 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | - | - | - |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 180,72 | 180,72 | 180,72 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 229,409 | 229,409 | 229,409 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 75,705 | 75,705 | 75,705 |
| # Удельный расход эл. энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| # Удельный расход эл. энергии на отпуск от котельной | # кВтч/Гкал | 32,19 | 32,19 | 32,19 |
| # Водоснабжение расход | # м3 | 7671 | 7671 | 7671 |
| # Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | # м3/Гкал | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| # Водоотведение | # м3 | 0 | 0 | 0 |

| Котельная п. Дубровка, ул. 60 лет Октября |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 600,38 | 600,38 | 600,38 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 709,72 | 709,72 | 709,72 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | - | - | - |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 176,56 | 176,56 | 176,56 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 104,256 | 104,256 | 104,256 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 34,404 | 34,404 | 34,404 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кВтч/Гкал | 25,94 | 25,94 | 25,94 |
| # Водоснабжение расход | # м3 | 612 | 612 | 612 |
| # Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | # м3/Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| # Водоотведение | # м3 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Дубровка, мкр-н №2 |  |  |  |  |
| Наименование источника | Ед. изм. | На 2022 г. | До 2028 г. | До 2038 г. |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 572,55 | 572,55 | 572,55 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 678,06 | 678,06 | 678,06 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | - | - | - |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 174,54 | 174,54 | 174,54 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 147,945 | 147,945 | 147,945 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 48,822 | 48,822 | 48,822 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 12,57 | 12,57 | 12,57 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кВтч/Гкал | 38,08 | 38,08 | 38,08 |
| # Водоснабжение расход | # м3 | 4117 | 4117 | 4117 |
| # Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | # м3/Гкал | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| # Водоотведение | # м3 | 0 | 0 | 0 |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;

На территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области строительство, реконструкция и техническое перевооружение в системе теплоснабжения рекомендуется провести:

- Модернизация устаревшего оборудования с целью устранения дефицита мощности по котельным №1, №6:

| # Мероприятие | # Срок внедрения | # Финансовые вложения, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| # Строительство блочно-модульной котельной п. Дубровка, мкр-н №1 БМК–4,8МВт | # 2023-2028 гг. | # 10 800,000 |
| # Строительство блочно-модульной котельной п. Дубровка, мкр-н №2 БМК–3,2 МВт | # 2023-2028 гг. | # 6 220,000 |

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

1. Замена участков тепловых сетей по котельной №1 в связи с не нормативной надежностью. Стоимость проведения мероприятия определяется после согласования ПСД.

| # Мероприятие | # Протяженность, км | # Срок внедрения | # Финансовые вложения, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Красная, д.1 | 0,04 | 2023г. | # 241,572 |
| # Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А # (I этап) | 0,053 | 2024г. | # 500,0 |
| # Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А # (II этап) | 0,043 | 2025г. | # 450,0 |
| # Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Ленина, д.53 | 0,015 | 2026г. | # 105,0 |
| # Ремонт тепловых по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Победы, д.12 | 0,012 | 2026г. | # 95,0 |
| # Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон, д.43, д.44 | 0,035 | 2027г. | # 250,0 |

- Затраты на приобретение и монтаж трубопровода системы отопления:

Стоимость трубопровода в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети составит:

На участке тепловой сети ТК-1–Здание ДШИ:

- труба ППУ-ПЭ 76х3,5-1 стоимость 2135,00 руб.  м. п. (Стройэнергокомплект г. Брянск). Итого: 88 ‧ 2135,0 = 188 000 руб.;

- доставка материала, земляные, монтажные работы – 350 000 руб.

Всего: ΣЗ = 537 000 руб.

Стоимость трубопровода в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с наружной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) для подземной прокладки тепловой сети составит:

На участке тепловой сети ТК-1–Здание СОШ №1:

- труба ППУ-ПЭ 89х3,5-1 стоимость 2098,60 руб. м. п. (Стройэнергокомплект г. Брянск).

Итого: 86 ‧ 2098,6 = 181 000 руб.;

- доставка материала, земляные, монтажные работы – 350 000 руб.

Всего: ΣЗ = 531 000 руб.

- Перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с не рентабельностью теплоснабжения МКД:

- МКД 1-й микрорайон дом №27: квартира №3, квартира №11, квартира №13, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 14 квартир (82,35% от общего числа квартир);

- МКД 1-й микрорайон дом №30: квартира №6, квартира №8, квартира №10, квартира №11, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 14 квартир (77,78% от общего числа квартир);

- МКД 1-й микрорайон дом №37: квартира №6, квартира №9, квартира №13, квартира №18, всего в доме перешли на индивидуальные источники тепла 16 квартир (80,00% от общего числа квартир).

Компенсация потерь тепловой энергии при отключении потребителей: 245,66 Гкал.

Компенсация расхода тепловой энергии на отопления: 228,3 Гкал.

Потери в тепловой сети для отопления квартир в домах №27,30,37 сотавляют: 107,6%.

Экономия природного газа от перевода потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с не рентабельностью теплоснабжения МКД №27,30,37:

- 84,425 тыс.куб.м., что в стоимостном выражении 439,724 тыс. рублей ежегодно.

Стоимость проведения мероприятия определяется после согласования ПСД.

Генеральным планом территориального развития Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области по состоянию на 2023 год и на период до 2038 года не предусматривается подключение перспективных потребителей к существующей системе теплоснабжения.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

# а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на

территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Схемой теплоснабжения рекомендовано присвоение статуса ЕТО в зонах обслуживания следующих организаций, осуществляющих в настоящее время теплоснабжение:

- 1 технологическая зона ГУП «Брянсккоммунэнерго».

# б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Необходимость поставок тепловой энергии потребителям на территории Дубровского городского поселения от других источников тепловой энергии отсутствует.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Дубровского городского поселения в границах системы теплоснабжения выявлены участки бесхозяйных тепловых сетей, представленных в таблице 12.1.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Таблица 12.1. Перечень бесхозных тепловых сетей.

| Тип объекта | Наименование объекта | Вид расположения трубопровода | Протяженность сооружения, км | Процент износа, % | Диаметр подающего трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| участок теплового ввода от ТК-29а до здания инфекционного отделения ЦРБ (отопление) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,02 | 70 | 50 |
| горячее водоснабжение от ТК-29а до здания инфекционного отделения ЦРБ | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,02 | 70 | 40 |
| участок теплотрассы от ТК-22 до стены жилого дома № 46 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,038 | 70 | 50 |
| участок теплотрассы от ТК-13 до стены жилого дома № 34 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,016 | 70 | 50 |
| участок теплотрассы от ТК-28 до стены жилого дома № 54 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,1 | 70 | 100 |
| участок теплотрассы от ТК-28 до стены жилого дома № 55 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,008 | 70 | 100 |
| участок теплотрассы от ТК-20 до стены жилого дома № 43 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,035 | 70 | 50 |
| участок теплового ввода от ТК-31 до здания морга ЦРБ (горячее водоснабжение) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,012 | 70 | 50 |
| участок теплового ввода от ТК-31 до здания морга ЦРБ (отопление) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,012 | 70 | 50 |
| Теплотрасса от ТК-29 до административного здания ЦРБ | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,009 | 70 | 125 |
| Участок теплотрассы от ТК-8 до стены жилого дома № 65 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,004 | 5 | 50 |
| Участок теплового ввода от ТК-7 до стены жилого дома № 14 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,033 | 70 | 50 |
| Теплотрасса от ТК-29 до здания прачечной ЦРБ | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,005 | 70 | 100 |
| Участок теплотрассы от ТК-11 до стены жилого дома № 7 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,025 | 70 | 50 |
| участок теплотрассы от ТК-8 до стены жилого дома № 17 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,025 | 70 | 50 |
| участок теплового ввода от ТК-13 до здания амбулатории Пеклинской сельской врачебной амбулатории | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,118 | 70 | 70 |
| участок теплового ввода от ТК-30 до пищеблока ЦРБ (горячее водоснабжение) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,012 | 70 | 50 |
| Теплотрасса от ТК-30 до пищеблока ЦРБ | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,012 | 70 | 50 |
| участок теплотрассы от ТК-10 до стены жилого дома № 24 (горячее водоснабжение) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,13 | 5 | 50 |
| участок теплотрассы от ТК-7 до стены жилого дома № 15 (горячее водоснабжение) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,025 | 70 | 50 |
| Теплотрасса от ТК-30 до здания лечебного корпуса поликлиники | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,007 | 70 | 50 |
| горячее водоснабжение от ТК-30 до лечебного корпуса поликлиники | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,007 | 70 | 50 |
| горячее водоснабжение (от ТК-25 до здания СОШ №2) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,102 | 70 | 50 |
| горячее водоснабжение (от ТК-26 до здания бассейна) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,024 | 70 | 50 |
| теплотрасса (от ТК-26 до здания бассейна) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,024 | 70 | 50 |
| теплотрасса (от здании вечерний школы до здания СОШ №2) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,093 | 70 | 50 |
| теплотрасса (участок теплового ввода от ТК-32 до хоз. Корпуса гимнастического зала и пристройки) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,008 | 70 | 50 |
| теплотрасса (от ТК-25 до здания вечерний школы) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,009 | 70 | 50 |
| теплотрасса ( от ТК-32 до теплицы) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,008 | 70 | 50 |
| участок теплового ввода от ТК-2 до гаража МБУК "ЦМДК Дубровского района" (отопление) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,008 | 70 | 40 |
| участок теплового ввода, ведущего от ТК-6 до МБУК "ЦМДК Дубровского района" (отопление) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,002 | 70 | 50 |
| теплотраасса от ТК-16 до здания Дубровского районного суда Брянской области | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,078 | 70 | 80 |
| Теплотрасса от ТК-16 до здания типографии ГБУ редакция газеты "Знамя труда" | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,008 | 70 | 50 |
| участок теплового ввода, ведущего от ТК-13 до здания дошкольной группы МБОУ "Пеклинская СОШ" | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,077 | 70 | 50 |
| теплотрасса от ТК-22а до стены здания прокуратуры | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,017 | 70 | 75 |
| участок теплотрассы от колодца ТК-1 до адм. Здания ГБУ "КЦСОН Дубровского района" | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,076 | 10 | 50 |
| участок теплового воода от ТК-7а до стены жилого дома № 39 (горячее водоснабжение) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,008 | 70 | 50 |
| участок теплового воода от ТК-7а до стены жилого дома № 39 (отопление) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,008 | 70 | 50 |
| участок теплотрассы от ТК-11 до стены жилого дома № 40 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,008 | 70 | 50 |
| участок теплотрассы от ТК-11 до стены жилого дома № 40 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,01 | 70 | 50 |
| теплотрасса (от ТК-19 до автошколы и музея школы) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,044 | 70 | 40 |
| теплотрасса (от ТК-19 до здания СОШ №1) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,016 | 70 | 50 |
| теплотрасса(от ТК-19 до здания СОШ №1) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,04 | 70 | 50 |
| теплотрасса (от ТК-75 до здания детского сада "Вишенка") | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,009 | 5 | 50 |
| теплотрасса (от ТК-6А до д. №31) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,008 | 70 | 50 |
| теплотрасса (участок теплового ввода от ТК-8 до здания дошкольного отделения МБОУ Сещинская СОШ) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,074 | 70 | 50 |
| участок теплового воода от ТК-8 до стены жилого дома № 38 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,006 | 70 | 50 |
| участок теплового ввода от ТК-12 до стены жилого дома № 35 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,001 | 70 | 50 |
| теплотрасса (от ТК-14 до д. №41) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,009 | 70 | 50 |
| теплотрасса (от ТК-4 до д. №30) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,003 | 70 | 50 |
| теплотрасса (от ТК-3 до д. №29) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,036 | 70 | 50 |
| теплотрасса (от ТК-5 до д. № 27) | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,062 | 10 | 50 |
| теплотрасса | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,087 | 70 | 80 |
| горячее водоснабжение | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0.087 | 70 | 80 |
| участок теплотрассы от ТК-4 до стены жилого дома № 12 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,03 | 5 | 50 |
| участок теплотрассы от ТК-7 до стены жилого дома № 15 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,025 | 70 | 50 |
| участок теплового ввода от ТК-12а до стены жилого дома № 4 ул. 60 лет Октября | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,039 | 70 | 50 |
| участок теплового воода от ТК-9до стены жилого дома № 67 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,011 | 5 | 50 |
| участок теплового воода от ТК-9до стены жилого дома № 67 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,01 | 5 | 50 |
| участок теплового ввода от ТК-19а до стены жилого дома № 42 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,039 | 10 | 50 |
| участок ввода от ТК-21 до стены жилого дома № 45 | Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения | 2. Подземный. | 0,029 | 70 | 50 |

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Разработка схемы теплоснабжения Дубровского городского поселения на период 2023-2038 годы проводилась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и не плотности;

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);

- установка систем учета тепла у потребителей;

- поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.

Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения                                                            Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2023 год и на период до 2038 года

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2022 год) | Регулируемый период (до 2028 год) | Регулируемый период (до 2038 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 176,3 | 164,72 | 164,72 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | 2,12 | 1,26 | 1,26 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 0,476 | 0,365 | 0,365 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 45 | 50 | 60 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции |  |  |

Раздел 15.  Ценовые (тарифные) последствия.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа на 2022 г. Тарифы утверждены Управлением Государственного Регулирования Тарифов Брянской области Приказ №34/181-г от 20 декабря 2021 года

Приложение №5

к постановлению администрации

Дубровского района

№ 919 от 30.12.2009г

### Нормативы потребления коммунальных услуг

|  | Ед. измер. | Уровень норматива (в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 чел. | на 1 кв. метр общей площади |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| - отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения: - от котельных, работающих на газовом топливе - от котельных, оборудованных электрокотлами | Гкал Гкал |  | 0,0182* 0,02108** |
| - горячее водоснабжение в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения; Норматив расхода тепловой энергии: - для подогрева 1 куб. м. воды - для подогрева воды в расчете на 1 чел. в месяц | куб. м. Гкал Гкал | 3,2 0,0463 (на 1 м3) 0,14816 |  |
| - твердое топливо для жилых домов с печным отоплением: |  |  |  |
| - дрова | склад. куб. м |  | 0,025 (на год-0,3) |
| - уголь | кг |  | 5,18 (на год-62,2) |
| - угольный брикет | кг |  | 6,92 (на год- 83,0) |
| - торфобрикет | кг |  | 7,82 (на год-93,8) |
| - торф кусковой | кг |  | 11,44 (на год- 137,3) |
| 4. Водоснабжение и водоотведение*** |  |  |  |
| - в жилых домах: |  |  |  |
| - с полным благоустройством (водопровод, канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванны) | куб. м | 5,5 / 5,2*** |  |
| - с полным благоустройством без централизованного горячего водоснабжения с газовыми водонагревателями и ваннами | куб. м | 3,6 / 3,3 |  |
| - оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, работающими на твердом топливе | куб. м | 3,2 / 2,9 |  |

|  | Ед. измер. | Уровень норматива (в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 чел. | на 1 кв. метр общей площади |
| - оборудованных водопроводом, канализацией, газовой колонкой без ванн | куб. м | 3,0 / 2,7 |  |
| - оборудованных водопроводом и канализацией, ванной | куб. м | 2,9 / 2,6 |  |
| - оборудованных водопроводом, канализацией без ванн | куб. м | 2,4 / 2,1 |  |
| - оборудованных только водопроводом, без канализации | куб. м | 2,2 |  |
| - без централизованного водоснабжения и канализации, пользующиеся водой из уличных водоразборных колонок | куб. м | 1,5 |  |
| - оборудованных водопроводом, канализацией без ванн, имеющие отдельно стоящие бани | куб. м | 2,6 / 2,1 |  |
| - без централизованного водоснабжения, пользующиеся водой из уличных водоразборных колонок, имеющие отдельно стоящие бани | куб. м | 1,7 |  |
| - Вывоз твердых бытовых отходов | куб. м | 0,10 |  |
| 6. Вывоз жидких бытовых отходов: - от домов, оборудованных местной канализацией | куб. м | 0,56 |  |
| - из выгребных ям | куб. м | 0,16 |  |

* норматив отопления установлен при среднесуточной температуре наружного воздуха за отопительный период – (-0,32оС) и отопительном периоде 205 дней;

** среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год.

*** в числителе – водоснабжение, в знаменателе – водоотведение.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в поселения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции;

- замена изношенных участков тепловых сетей

2. Своевременно проводить осмотры и текущие ремонты тепловых сетей и оборудования котельной.

3. Разработать комплекс мероприятий по снижению потерь теплоносителя.

4. Рекомендуется проводить анализ статистических данных, а именно:

- аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду;

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения;

- отпускаемой тепловой энергии потребителям;

- температуры обратного теплоносителя.

5. При разработке схемы теплоснабжения поселения необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

- данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).